## Worksheet 0
PdmarticleID | ExternalKey | Label | Export Media#2778 | Mediumstemperatur max.#114 | Ansteuerung#281 | Arbeitsbereich Y#121 | Kommunikation#6517 | Notstellposition (POP) stromlos#6577 | Laufzeit Motor#230 | Stellzeit Motor#6650 | Stellkraft#118 | Hilfsschalter#112 | Nennspannung#83 | Nenndrehmoment#260 | Datenblattname#406 | Typ#13 | Schutzart IEC/EN#144 | Datenblatt#6296 | Produkt Familie#891 | DN#15 | PN#528 | Zulässiger Druck ps#23 | Schliessdruck Δps#18 | Differenzdruck ∆pmin Wert#7308 | Differenzdruck Δpmax Wert#28 | kvs#14 | kvs (Sequenz I)#510 | kvmax#78 | kvs (Sequenz II)#511 | kv variabel#6853 | kv (Werkseinstellung)#6684 | kvs theor.#6827 | Vnom#3460 | Vnom#6516 | Vnom#7153 | Vmaxpos1#548 | Vmaxpos2#549 | Vmaxpos3#7311 | Leckrate Regelpfad#6686 | Bypass#6687 | Anzahl Rohranschlüsse#6560 | Rohranschluss Typ#6561 | Messstutzen#7312 | Datenblatt Überschrift#3432 | Medien#6673 | Produkt Familie kurz#6667 | Anwendung Ventil#6666 | Produkt Kategorie#6691 | Elektrisches Zubehör#581 | Mechanisches Zubehör#582 | V0#7392 | V1#7393 | Vmax ger.#7456
272609 | EP025R+MP | EP025R+MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EP..R+MP | EP025R+MP | IP54 | EP..R+MP_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R+MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 8.6 m³/h | 1.15 l/s | 69 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
100450 | P6065W800E-MP | P6065W800E-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | P6..W..E-MP | P6065W800E-MP | IP54 | P6..W..E-MP_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..E-MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 65 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 45 m³/h | 8 l/s | 480 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Flansch PN 16 (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZR24-F05¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP
100451 | P6080W1100E-MP | P6080W1100E-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | P6..W..E-MP | P6080W1100E-MP | IP54 | P6..W..E-MP_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..E-MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 80 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 65 m³/h | 11 l/s | 660 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Flansch PN 16 (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZR24-F05¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP
100452 | P6100W2000E-MP | P6100W2000E-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | P6..W..E-MP | P6100W2000E-MP | IP54 | P6..W..E-MP_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..E-MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 100 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 115 m³/h | 20 l/s | 1200 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Flansch PN 16 (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZR24-F05¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP
100453 | P6125W3100E-MP | P6125W3100E-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | P6..W..E-MP | P6125W3100E-MP | IP54 | P6..W..E-MP_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..E-MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 125 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 175 m³/h | 31 l/s | 1860 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Flansch PN 16 (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZR24-F05¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP
100454 | P6150W4500E-MP | P6150W4500E-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | P6..W..E-MP | P6150W4500E-MP | IP54 | P6..W..E-MP_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..E-MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 150 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 270 m³/h | 45 l/s | 2700 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Flansch PN 16 (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZR24-F05¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP
272362 | EP015R+MP | EP015R+MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EP..R+MP | EP015R+MP | IP54 | EP..R+MP_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R+MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 2.9 m³/h | 0.35 l/s | 21 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZK1-GEN¦S1A¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
272608 | EP020R+MP | EP020R+MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EP..R+MP | EP020R+MP | IP54 | EP..R+MP_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R+MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 4.9 m³/h | 0.65 l/s | 39 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
272610 | EP032R+MP | EP032R+MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | EP..R+MP | EP032R+MP | IP54 | EP..R+MP_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R+MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 14.2 m³/h | 1.8 l/s | 108 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
272611 | EP040R+MP | EP040R+MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | EP..R+MP | EP040R+MP | IP54 | EP..R+MP_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R+MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 21.3 m³/h | 2.5 l/s | 150 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
272612 | EP050R+MP | EP050R+MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | EP..R+MP | EP050R+MP | IP54 | EP..R+MP_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R+MP_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 32.0 m³/h | 4.8 l/s | 288 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Kommunikationsfähiger Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 2-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit | S1A¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
283565 | EP015R-R6+SR | EP015R-R6+SR | PPK¦SelectPro | 80°C | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EP..R-R6+SR | EP015R-R6+SR | IP54 | EP..R-R6+SR_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R-R6+SR_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 110 kPa | [6 empty] | 1.2 m³/h | 0.35 l/s |  | 1260 l/h |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 6-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | 6-Weg EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit |  | ZR2315¦ZR-004 | 1.05 l/min | 1.05 l/min | 840 l/h
285429 | EP020R-R6+SR | EP020R-R6+SR | PPK¦SelectPro | 80°C | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EP..R-R6+SR | EP020R-R6+SR | IP54 | EP..R-R6+SR_datasheet_de-ch.pdf¦EP..R-R6+SR_datasheet Folder.zip | Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 110 kPa | [6 empty] | 2.3 m³/h | 0.65 l/s |  | 2340 l/h |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchflussregelung, 6-Weg, Innengewinde (EPIV) | Wasser | 6-Weg EPIV | Druckunabhängig | VA-Einheit |  | ZR2320¦ZR-004 | 1.95 l/min | 18.6 l/min | 1620 l/h
272622 | EV050R+BAC | EV050R+BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | EV..R+BAC | EV050R+BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | EV..R+BAC_datasheet_de-ch.pdf¦EV..R+BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 32.0 m³/h | 4.8 l/s | 288 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Innengewinde (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZK1-GEN
272621 | EV040R+BAC | EV040R+BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | EV..R+BAC | EV040R+BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | EV..R+BAC_datasheet_de-ch.pdf¦EV..R+BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 21.3 m³/h | 2.5 l/s | 150 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Innengewinde (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZK1-GEN
272620 | EV032R+BAC | EV032R+BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | EV..R+BAC | EV032R+BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | EV..R+BAC_datasheet_de-ch.pdf¦EV..R+BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 14.2 m³/h | 1.8 l/s | 108 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Innengewinde (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZK1-GEN
272619 | EV025R+BAC | EV025R+BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EV..R+BAC | EV025R+BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | EV..R+BAC_datasheet_de-ch.pdf¦EV..R+BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 8.6 m³/h | 1.15 l/s | 69 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Innengewinde (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZK1-GEN
272618 | EV020R+BAC | EV020R+BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EV..R+BAC | EV020R+BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | EV..R+BAC_datasheet_de-ch.pdf¦EV..R+BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 4.9 m³/h | 0.65 l/s | 39 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Innengewinde (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZK1-GEN
272617 | EV015R+BAC | EV015R+BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | EV..R+BAC | EV015R+BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | EV..R+BAC_datasheet_de-ch.pdf¦EV..R+BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | [6 empty] | 2.9 m³/h | 0.35 l/s | 21 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Innengewinde (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZK1-GEN
100907 | P6150W4500EV-BAC | P6150W4500EV-BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | P6..W..EV-BAC | P6150W4500EV-BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | P6..W..EV-BAC_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..EV-BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 150 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 240 m³/h | 45 l/s | 2700 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Flansch PN 16 (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZR24-F05¦ZK1-GEN
100906 | P6125W3100EV-BAC | P6125W3100EV-BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | P6..W..EV-BAC | P6125W3100EV-BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | P6..W..EV-BAC_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..EV-BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 125 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 160 m³/h | 31 l/s | 1860 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Flansch PN 16 (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZR24-F05¦ZK1-GEN
100905 | P6100W2000EV-BAC | P6100W2000EV-BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | P6..W..EV-BAC | P6100W2000EV-BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | P6..W..EV-BAC_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..EV-BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 100 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 100 m³/h | 20 l/s | 1200 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Flansch PN 16 (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZR24-F05¦ZK1-GEN
100904 | P6080W1100EV-BAC | P6080W1100EV-BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | P6..W..EV-BAC | P6080W1100EV-BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | P6..W..EV-BAC_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..EV-BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 80 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 60 m³/h | 11 l/s | 660 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Flansch PN 16 (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZR24-F05¦ZK1-GEN
100903 | P6065W800EV-BAC | P6065W800EV-BAC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus¦BACnet |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | P6..W..EV-BAC | P6065W800EV-BAC | IP54 (bei Verwendung von Schutzkappe oder Schutztülle für RJ45-Buchse) | P6..W..EV-BAC_datasheet_de-ch.pdf¦P6..W..EV-BAC_datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Belimo Energy Valve™ | 65 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 340 kPa | [6 empty] | 40 m³/h | 8 l/s | 480 l/min |  |  |  |  | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn mit sensorgeführter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoringfunktion, 2-Weg, Flansch PN 16 (Energy Valve) | Wasser | EV | Druckunabhängig | VA-Einheit | ZR24-F05¦ZK1-GEN
4994 | GV12-230-3-T | GV12-230-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  |  |  | 82 s / 65 mm | 12000 N | 2 x EPU | AC 230 V |  | GV12-230-3-T | GV12-230-3-T | IP65 | GV12-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦GV12-230-3-T_datasheet Folder.zip | Grosshubantrieb | [24 empty] | Grosshubantrieb, 3-Punkt, AC 230 V |  |  |  | Antrieb
4993 | GV12-24-SR-T | GV12-24-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 82 s / 65 mm | 12000 N |  | AC/DC 24 V |  | GV12-24-SR-T | GV12-24-SR-T | IP65 | GV12-24-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦GV12-24-SR-T_datasheet Folder.zip | Grosshubantrieb | [24 empty] | Grosshubantrieb, stetig, AC/DC 24 V |  |  |  | Antrieb
100908 | LV24A-TPC | LV24A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 15 mm | 500 N |  | AC/DC 24 V |  | LV24A-TPC | LV24A-TPC | IP54 | LV24A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LV24A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101175 | LV230A-TPC | LV230A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 15 mm | 500 N |  | AC 230 V |  | LV230A-TPC | LV230A-TPC | IP54 | LV230A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LV230A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101218 | LV24A-SZ-TPC | LV24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 150 s / 15 mm | 500 N |  | AC/DC 24 V |  | LV24A-SZ-TPC | LV24A-SZ-TPC | IP54 | LV24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LV24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101220 | LV24A-SR-TPC | LV24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 150 s / 15 mm | 500 N |  | AC/DC 24 V |  | LV24A-SR-TPC | LV24A-SR-TPC | IP54 | LV24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LV24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101245 | LV24A-MP-TPC | LV24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  |  | 150 s / 15 mm | 500 N |  | AC/DC 24 V |  | LV24A-MP-TPC | LV24A-MP-TPC | IP54 | LV24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LV24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 500 N |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101177 | NV24A-TPC | NV24A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NV24A-TPC | NV24A-TPC | IP54 | NV24A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NV24A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
275742 | NV230A-TPC | NV230A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC 230 V |  | NV230A-TPC | NV230A-TPC | IP54 | NV230A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NV230A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101222 | NV24A-SZ-TPC | NV24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NV24A-SZ-TPC | NV24A-SZ-TPC | IP54 | NV24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NV24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101226 | NV24A-SR-TPC | NV24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NV24A-SR-TPC | NV24A-SR-TPC | IP54 | NV24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NV24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101247 | NV24A-MP-TPC | NV24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | kommunikativ¦stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NV24A-MP-TPC | NV24A-MP-TPC | IP54 | NV24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NV24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101255 | NV24ALON | NV24ALON | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | kommunikativ |  | LON |  |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NV24ALON | NV24ALON | IP54 | NV24ALON_datasheet Folder.zip¦NV24ALON_datasheet_de-ch.pdf | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 1000 N, Kommunikation via LON (FTT-10A) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
145518 | NV24A-MOD | NV24A-MOD | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | kommunikativ |  | Modbus RTU |  |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NV24A-MOD | NV24A-MOD | IP54 | NV24A-MOD_datasheet_de-ch.pdf¦NV24A-MOD_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 1000 N, Kommunikation via Modbus RTU (RS-485) |  |  |  | Antrieb | S2A-H¦ZK1-GEN¦ZK2-GEN
101181 | SV24A-TPC | SV24A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1500 N |  | AC/DC 24 V |  | SV24A-TPC | SV24A-TPC | IP54 | SV24A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SV24A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 1500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101183 | SV230A-TPC | SV230A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1500 N |  | AC 230 V |  | SV230A-TPC | SV230A-TPC | IP54 | SV230A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SV230A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 1500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101228 | SV24A-SZ-TPC | SV24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1500 N |  | AC/DC 24 V |  | SV24A-SZ-TPC | SV24A-SZ-TPC | IP54 | SV24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SV24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101230 | SV24A-SR-TPC | SV24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 150 s / 20 mm | 1500 N |  | AC/DC 24 V |  | SV24A-SR-TPC | SV24A-SR-TPC | IP54 | SV24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SV24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101249 | SV24A-MP-TPC | SV24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  |  | 150 s / 20 mm | 1500 N |  | AC/DC 24 V |  | SV24A-MP-TPC | SV24A-MP-TPC | IP54 | SV24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SV24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 1500 N |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101185 | EV24A-TPC | EV24A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 40 mm | 2500 N |  | AC/DC 24 V |  | EV24A-TPC | EV24A-TPC | IP54 | EV24A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦EV24A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 2500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101187 | EV230A-TPC | EV230A-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  |  | 150 s / 40 mm | 2500 N |  | AC 230 V |  | EV230A-TPC | EV230A-TPC | IP54 | EV230A-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦EV230A-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 2500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101232 | EV24A-SZ-TPC | EV24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 150 s / 40 mm | 2500 N |  | AC/DC 24 V |  | EV24A-SZ-TPC | EV24A-SZ-TPC | IP54 | EV24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦EV24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101234 | EV24A-SR-TPC | EV24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 150 s / 40 mm | 2500 N |  | AC/DC 24 V |  | EV24A-SR-TPC | EV24A-SR-TPC | IP54 | EV24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦EV24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101251 | EV24A-MP-TPC | EV24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  |  | 150 s / 40 mm | 2500 N |  | AC/DC 24 V |  | EV24A-MP-TPC | EV24A-MP-TPC | IP54 | EV24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦EV24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 2500 N |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101236 | RV24A-SZ | RV24A-SZ | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 120 s / 40 mm | 4500 N |  | AC/DC 24 V |  | RV24A-SZ | RV24A-SZ | IP54 | RV24A-SZ_datasheet_de-ch.pdf¦RV24A-SZ_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 4500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101237 | RV24A-SR | RV24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 120 s / 40 mm | 4500 N |  | AC/DC 24 V |  | RV24A-SR | RV24A-SR | IP54 | RV24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦RV24A-SR_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 4500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
63756 | RV24A-MF | RV24A-MF | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 120 s / 40 mm | 4500 N |  | AC/DC 24 V |  | RV24A-MF | RV24A-MF | IP54 | RV24A-MF_datasheet_de-ch.pdf¦RV24A-MF_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, parametrierbar, stetig, AC/DC 24 V, 4500 N |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦S2A-H
61604 | NVFT24-MFT-E | NVFT24-MFT-E | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC |  | 150 s @ 15 / 18 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVFT24-MFT-E | NVFT24-MFT-E | IP54 | H6..S+NVFT24-MFT-E_datasheet_de-ch.pdf | Federrücklauf-Hubantrieb (TÜV) | [24 empty] | Federrücklauf-Hubantrieb (TÜV), parametrierbar, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | ZK2-GEN
101192 | NVK24A-3-TPC | NVK24A-3-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC / NO |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC 24 V |  | NVK24A-3-TPC | NVK24A-3-TPC | IP54 | NVK24A-3-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVK24A-3-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, 3-Punkt, AC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101214 | NVK230A-3 | NVK230A-3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC / NO |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC 230 V |  | NVK230A-3 | NVK230A-3 | IP54 | NVK230A-3_datasheet_de-ch.pdf¦NVK230A-3_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101257 | NVK24A-SZ-TPC | NVK24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC / NO |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVK24A-SZ-TPC | NVK24A-SZ-TPC | IP54 | NVK24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVK24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101278 | NVK24A-SR-TPC | NVK24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC / NO |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVK24A-SR-TPC | NVK24A-SR-TPC | IP54 | NVK24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVK24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101282 | NVK24A-MP-TPC | NVK24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus | NC / NO |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVK24A-MP-TPC | NVK24A-MP-TPC | IP54 | NVK24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVK24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101284 | NVK24ALON | NVK24ALON | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | kommunikativ |  | LON | NC / NO |  | 150 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVK24ALON | NVK24ALON | IP54 | NVK24ALON_datasheet Folder.zip¦NVK24ALON_datasheet_de-ch.pdf | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 1000 N, Kommunikation via LON (FTT-10A) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
101279 | NVKC24A-SR-TPC | NVKC24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC / NO |  | 35 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVKC24A-SR-TPC | NVKC24A-SR-TPC | IP54 | NVKC24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVKC24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101258 | NVKC24A-SZ-TPC | NVKC24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC / NO |  | 35 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVKC24A-SZ-TPC | NVKC24A-SZ-TPC | IP54 | NVKC24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVKC24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101283 | NVKC24A-MP-TPC | NVKC24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus | NC / NO |  | 35 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVKC24A-MP-TPC | NVKC24A-MP-TPC | IP54 | NVKC24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVKC24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N, Stellzeit Motor 35 s / 20 mm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101216 | AVK24A-3-TPC | AVK24A-3-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC / NO |  | 150 s / 32 mm | 2000 N |  | AC 24 V |  | AVK24A-3-TPC | AVK24A-3-TPC | IP54 | AVK24A-3-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦AVK24A-3-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, 3-Punkt, AC 24 V, 2000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101217 | AVK230A-3 | AVK230A-3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC / NO |  | 150 s / 32 mm | 2000 N |  | AC 230 V |  | AVK230A-3 | AVK230A-3 | IP54 | AVK230A-3_datasheet_de-ch.pdf¦AVK230A-3_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 2000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101286 | AVK24A-SZ-TPC | AVK24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC / NO |  | 150 s / 32 mm | 2000 N |  | AC/DC 24 V |  | AVK24A-SZ-TPC | AVK24A-SZ-TPC | IP54 | AVK24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦AVK24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101287 | AVK24A-SR-TPC | AVK24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC / NO |  | 150 s / 32 mm | 2000 N |  | AC/DC 24 V |  | AVK24A-SR-TPC | AVK24A-SR-TPC | IP54 | AVK24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦AVK24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101288 | AVK24A-MP-TPC | AVK24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus | NC / NO |  | 150 s / 32 mm | 2000 N |  | AC/DC 24 V |  | AVK24A-MP-TPC | AVK24A-MP-TPC | IP54 | AVK24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦AVK24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 2000 N |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101289 | AVK24ALON | AVK24ALON | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | kommunikativ |  | LON | NC / NO |  | 150 s / 32 mm | 2000 N |  | AC/DC 24 V |  | AVK24ALON | AVK24ALON | IP54 | AVK24ALON_datasheet_de-ch.pdf¦AVK24ALON_datasheet Folder.zip | SuperCap-Hubantrieb | [24 empty] | SuperCap-Hubantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 2000 N, Kommunikation via LON (FTT-10A) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
101219 | LVC24A-SZ-TPC | LVC24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 35 s / 15 mm | 500 N |  | AC/DC 24 V |  | LVC24A-SZ-TPC | LVC24A-SZ-TPC | IP54 | LVC24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LVC24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101221 | LVC24A-SR-TPC | LVC24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 35 s / 15 mm | 500 N |  | AC/DC 24 V |  | LVC24A-SR-TPC | LVC24A-SR-TPC | IP54 | LVC24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LVC24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101246 | LVC24A-MP-TPC | LVC24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  |  | 35 s / 15 mm | 500 N |  | AC/DC 24 V |  | LVC24A-MP-TPC | LVC24A-MP-TPC | IP54 | LVC24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦LVC24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 500 N, Stellzeit Motor 35 s / 15 mm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101223 | NVC24A-SZ-TPC | NVC24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 35 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVC24A-SZ-TPC | NVC24A-SZ-TPC | IP54 | NVC24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVC24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101227 | NVC24A-SR-TPC | NVC24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 35 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVC24A-SR-TPC | NVC24A-SR-TPC | IP54 | NVC24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVC24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101248 | NVC24A-MP-TPC | NVC24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  |  | 35 s / 20 mm | 1000 N |  | AC/DC 24 V |  | NVC24A-MP-TPC | NVC24A-MP-TPC | IP54 | NVC24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦NVC24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 1000 N, Stellzeit Motor 35 s / 20 mm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101229 | SVC24A-SZ-TPC | SVC24A-SZ-TPC | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 35 s / 20 mm | 1500 N |  | AC/DC 24 V |  | SVC24A-SZ-TPC | SVC24A-SZ-TPC | IP54 | SVC24A-SZ-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SVC24A-SZ-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101231 | SVC24A-SR-TPC | SVC24A-SR-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 35 s / 20 mm | 1500 N |  | AC/DC 24 V |  | SVC24A-SR-TPC | SVC24A-SR-TPC | IP54 | SVC24A-SR-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SVC24A-SR-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 1500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101250 | SVC24A-MP-TPC | SVC24A-MP-TPC | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  |  | 35 s / 20 mm | 1500 N |  | AC/DC 24 V |  | SVC24A-MP-TPC | SVC24A-MP-TPC | IP54 | SVC24A-MP-TPC_datasheet_de-ch.pdf¦SVC24A-MP-TPC_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 1500 N, Stellzeit Motor 35 s / 20 mm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP¦S2A-H
101233 | EVC24A-SZ | EVC24A-SZ | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  |  | 35 s / 40 mm | 2500 N |  | AC/DC 24 V |  | EVC24A-SZ | EVC24A-SZ | IP54 | EVC24A-SZ_datasheet_de-ch.pdf¦EVC24A-SZ_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101235 | EVC24A-SR | EVC24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 35 s / 40 mm | 2500 N |  | AC/DC 24 V |  | EVC24A-SR | EVC24A-SR | IP54 | EVC24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦EVC24A-SR_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2500 N |  |  |  | Antrieb | S2A-H
101244 | EVC24A-MF | EVC24A-MF | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  |  | 35 s / 40 mm | 2500 N |  | AC/DC 24 V |  | EVC24A-MF | EVC24A-MF | IP54 | EVC24A-MF_datasheet_de-ch.pdf¦EVC24A-MF_datasheet Folder.zip | Hubantrieb | [24 empty] | Hubantrieb, parametrierbar, stetig, AC/DC 24 V, 2500 N, Stellzeit Motor 35 s / 40 mm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦S2A-H
5132 | H611R | H611R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H611R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5133 | H612R | H612R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H612R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5134 | H613R | H613R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H613R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5135 | H614R | H614R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H614R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5136 | H615R | H615R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H615R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5137 | H620R | H620R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H620R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5138 | H625R | H625R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H625R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5139 | H632R | H632R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H632R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5140 | H640R | H640R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H640R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5141 | H650R | H650R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H650R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5142 | H664R | H664R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H664R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 58 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5143 | H679R | H679R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H679R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 90 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5144 | H6100R | H6100R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..R | H6100R |  | H6..R_datasheet_de-ch.pdf¦H6..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 100 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 145 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5188 | H711R | H711R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H711R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5189 | H712R | H712R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H712R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5190 | H713R | H713R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H713R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5191 | H714R | H714R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H714R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5192 | H715R | H715R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H715R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5193 | H720R | H720R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H720R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5194 | H725R | H725R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H725R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5195 | H732R | H732R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H732R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5196 | H740R | H740R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H740R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5197 | H750R | H750R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H750R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5198 | H764R | H764R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H764R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 58 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5199 | H779R | H779R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H779R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 90 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5200 | H7100R | H7100R | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..R | H7100R |  | H7..R_datasheet_de-ch.pdf¦H7..R_datasheet Folder.zip | Hubventil | 100 | 6 | 600 kPa |  |  |  | 145 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5107 | H411B | H411B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H411B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515
5108 | H412B | H412B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H412B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515
5109 | H413B | H413B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H413B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515
5110 | H414B | H414B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H414B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515
5111 | H415B | H415B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H415B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515
5112 | H420B | H420B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H420B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4520
5113 | H425B | H425B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H425B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4525
5114 | H432B | H432B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H432B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4532
5115 | H440B | H440B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H440B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4540
5116 | H450B | H450B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H4..B | H450B |  | H4..B_datasheet_de-ch.pdf¦H4..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4550
5097 | H511B | H511B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H511B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515¦ZH515
5098 | H512B | H512B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H512B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515¦ZH515
5099 | H513B | H513B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H513B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515¦ZH515
5100 | H514B | H514B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H514B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515¦ZH515
5101 | H515B | H515B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H515B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4515¦ZH515
5102 | H520B | H520B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H520B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4520¦ZH520
5103 | H525B | H525B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H525B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4525¦ZH525
5104 | H532B | H532B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H532B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4532¦ZH532
5105 | H540B | H540B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H540B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4540¦ZH540
5106 | H550B | H550B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H5..B | H550B |  | H5..B_datasheet_de-ch.pdf¦H5..B_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Hubventil, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH4550¦ZH550
5117 | H611N | H611N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H611N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5118 | H612N | H612N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H612N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5119 | H613N | H613N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H613N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5120 | H614N | H614N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H614N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5121 | H615N | H615N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H615N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5122 | H620N | H620N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H620N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5123 | H625N | H625N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H625N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5124 | H632N | H632N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H632N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5125 | H640N | H640N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H640N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5126 | H650N | H650N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H650N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1
5127 | H664N | H664N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H664N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 58 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5128 | H665N | H665N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H665N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5129 | H679N | H679N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H679N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 90 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5130 | H680N | H680N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H680N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 100 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5131 | H6100N | H6100N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..N | H6100N |  | H6..N_datasheet_de-ch.pdf¦H6..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 100 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 145 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C
5145 | H610S | H610S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H610S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 0.4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5146 | H611S | H611S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H611S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5147 | H612S | H612S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H612S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5148 | H613S | H613S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H613S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5149 | H614S | H614S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H614S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5150 | H615S | H615S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H615S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5151 | H619S | H619S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H619S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5152 | H620S | H620S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H620S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5153 | H624S | H624S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H624S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5154 | H625S | H625S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H625S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5155 | H632S | H632S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H632S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5156 | H640S | H640S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H640S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5157 | H650S | H650S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H650S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5158 | H664S | H664S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H664S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 58 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5159 | H665S | H665S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H665S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5160 | H680S | H680S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H680S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 100 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5161 | H6100S | H6100S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H6100S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 100 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 145 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5162 | H6125S | H6125S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H6125S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 125 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 220 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5163 | H6150S | H6150S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..S | H6150S |  | H6..S_datasheet_de-ch.pdf¦H6..S_datasheet Folder.zip | Hubventil | 150 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 320 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
61592 | H6200W630-S7 | H6200W630-S7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..W..S7 | H6200W630-S7 |  | H6..W..S7_datasheet_de-ch.pdf¦H6..W..S7_datasheet Folder.zip | Hubventil | 200 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 630 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
61593 | H6250W1000-S7 | H6250W1000-S7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H6..W..S7 | H6250W1000-S7 |  | H6..W..S7_datasheet_de-ch.pdf¦H6..W..S7_datasheet Folder.zip | Hubventil | 250 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1000 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5164 | H640SP | H640SP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..SP | H640SP |  | H6..SP_datasheet_de-ch.pdf¦H6..SP_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 40 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5165 | H650SP | H650SP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..SP | H650SP |  | H6..SP_datasheet_de-ch.pdf¦H6..SP_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 50 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5166 | H664SP | H664SP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..SP | H664SP |  | H6..SP_datasheet_de-ch.pdf¦H6..SP_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 65 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 58 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5167 | H679SP | H679SP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..SP | H679SP |  | H6..SP_datasheet_de-ch.pdf¦H6..SP_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 80 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 90 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5168 | H6100SP | H6100SP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..SP | H6100SP |  | H6..SP_datasheet_de-ch.pdf¦H6..SP_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 100 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 145 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5169 | H6125SP | H6125SP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..SP | H6125SP |  | H6..SP_datasheet_de-ch.pdf¦H6..SP_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 125 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 220 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5170 | H6150SP | H6150SP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..SP | H6150SP |  | H6..SP_datasheet_de-ch.pdf¦H6..SP_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 150 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 320 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5171 | H711N | H711N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H711N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH715
5172 | H712N | H712N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H712N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH715
5173 | H713N | H713N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H713N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH715
5174 | H714N | H714N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H714N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH715
5175 | H715N | H715N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H715N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH715
5176 | H720N | H720N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H720N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH720
5177 | H725N | H725N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H725N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH725
5178 | H732N | H732N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H732N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH732
5179 | H740N | H740N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H740N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH740
5180 | H750N | H750N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H750N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1 | ZH750
5181 | H764N | H764N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H764N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 58 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C | ZH765
5182 | H765N | H765N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H765N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C | ZH765
5183 | H779N | H779N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H779N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 90 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C | ZH780
5184 | H780N | H780N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H780N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 100 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C | ZH780
5185 | H7100N | H7100N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H7100N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 100 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 145 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-C | ZH7100
5186 | H7125N | H7125N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H7125N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 125 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 220 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-D | ZH7125
5187 | H7150N | H7150N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..N | H7150N |  | H7..N_datasheet_de-ch.pdf¦H7..N_datasheet Folder.zip | Hubventil | 150 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 320 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-D | ZH7150
5465 | H7200W630-S7 | H7200W630-S7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..W..S7 | H7200W630-S7 |  | H7..W..S7_datasheet_de-ch.pdf¦H7..W..S7_datasheet Folder.zip | Hubventil | 200 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 630 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-D
5466 | H7250W1000-S7 | H7250W1000-S7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | H7..W..S7 | H7250W1000-S7 |  | H7..W..S7_datasheet_de-ch.pdf¦H7..W..S7_datasheet Folder.zip | Hubventil | 250 | 16 | 1600 kPa |  |  |  | 1000 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | H | Regelventil | Ventil | ZH24-1-D
5485 | H6015XP4-S2 | H6015XP4-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6015XP4-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 0.4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5486 | H6015XP63-S2 | H6015XP63-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6015XP63-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 0.63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5487 | H6015X1-S2 | H6015X1-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6015X1-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 1 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5488 | H6015X1P6-S2 | H6015X1P6-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6015X1P6-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 1.6 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5489 | H6015X2P5-S2 | H6015X2P5-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6015X2P5-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 2.5 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5490 | H6015X4-S2 | H6015X4-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6015X4-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5491 | H6020X4-S2 | H6020X4-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6020X4-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5492 | H6020X6P3-S2 | H6020X6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6020X6P3-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5493 | H6025X6P3-S2 | H6025X6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6025X6P3-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5494 | H6025X10-S2 | H6025X10-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6025X10-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5495 | H6032X10-S2 | H6032X10-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6032X10-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5496 | H6032X16-S2 | H6032X16-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6032X16-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5498 | H6040X25-S2 | H6040X25-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6040X25-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
61596 | H6040X16-S2 | H6040X16-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6040X16-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5499 | H6050X25-S2 | H6050X25-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6050X25-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5500 | H6050X40-S2 | H6050X40-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-S2 | H6050X40-S2 |  | H6..X..-S2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-S2_datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil, 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5501 | H6065X58-SP2 | H6065X58-SP2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-SP2 | H6065X58-SP2 |  | H6..X..-SP2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-SP2_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 65 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 58 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5502 | H6080X90-SP2 | H6080X90-SP2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-SP2 | H6080X90-SP2 |  | H6..X..-SP2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-SP2_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 80 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 90 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5503 | H6100X125-SP2 | H6100X125-SP2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 150°C | [10 empty] | H6..X..-SP2 | H6100X125-SP2 |  | H6..X..-SP2_datasheet_de-ch.pdf¦H6..X..-SP2_datasheet Folder.zip | Hubventil (teildruckentlastet) | 100 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 125 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert |  | 2-Weg | Flansch |  | Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser¦Dampf | H | Regelventil | Ventil
5476 | H7015X4-S2 | H7015X4-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7015X4-S2 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5477 | H7020X6P3-S2 | H7020X6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7020X6P3-S2 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5478 | H7025X10-S2 | H7025X10-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7025X10-S2 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5479 | H7032X16-S2 | H7032X16-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7032X16-S2 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5480 | H7040X25-S2 | H7040X25-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7040X25-S2 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5481 | H7050X40-S2 | H7050X40-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7050X40-S2 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5482 | H7065X63-S4 | H7065X63-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7065X63-S4 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5483 | H7080X100-S4 | H7080X100-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7080X100-S4 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 100 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5484 | H7100X160-S4 | H7100X160-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..X..S.. | H7100X160-S4 |  | H7..X..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..X..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 100 | 25 | 2500 kPa |  |  |  | 160 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 25 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5467 | H7015Y4-S2 | H7015Y4-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7015Y4-S2 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 15 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 4 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5468 | H7020Y6P3-S2 | H7020Y6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7020Y6P3-S2 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 20 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 6.3 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5469 | H7025Y10-S2 | H7025Y10-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7025Y10-S2 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 25 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 10 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5470 | H7032Y16-S2 | H7032Y16-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7032Y16-S2 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 32 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 16 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5471 | H7040Y25-S2 | H7040Y25-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7040Y25-S2 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 40 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 25 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5472 | H7050Y40-S2 | H7050Y40-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7050Y40-S2 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 50 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 40 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5473 | H7065Y63-S4 | H7065Y63-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7065Y63-S4 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 65 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 63 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5474 | H7080Y100-S4 | H7080Y100-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7080Y100-S4 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 80 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 100 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
5475 | H7100Y160-S4 | H7100Y160-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 200°C | [10 empty] | H7..Y..S.. | H7100Y160-S4 |  | H7..Y..S.._datasheet_de-ch.pdf¦H7..Y..S.._datasheet Folder.zip | Hubventil | 100 | 40 | 4000 kPa |  |  |  | 160 m³/h | [12 empty] | max. 0.05% vom kvs-Wert | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Hubventil, 3-Weg, Flansch, PN 40 | Wasser | H | Regelventil | Ventil
4806 | TRY24 | TRY24 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2 Nm | TRY24 | TRY24 | IP40 | TRY24_datasheet_de-ch.pdf¦TRY24_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb
4777 | TR230-3 | TR230-3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  |  | 105 s |  |  |  | AC 230 V | 2 Nm | TR230-3 | TR230-3 | IP40 | TR230-3_datasheet_de-ch.pdf¦TR230-3_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb
4808 | TRY230 | TRY230 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC 230 V | 2 Nm | TRY230 | TRY230 | IP40 | TRY230_datasheet_de-ch.pdf¦TRY230_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb
4774 | TR24 | TR24 | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 100 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2 Nm | TR24 | TR24 | IP40 | TR24_datasheet_de-ch.pdf¦TR24_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb
4776 | TR24-SR | TR24-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2 Nm | TR24-SR | TR24-SR | IP40 | TR24-SR_datasheet_de-ch.pdf¦TR24-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb
4807 | TRY24-SR | TRY24-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2 Nm | TRY24-SR | TRY24-SR | IP40 | TRY24-SR_datasheet_de-ch.pdf¦TRY24-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb
4822 | KR24 | KR24 | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2 Nm | KR24 | KR24 | IP54 | KR24_datasheet_de-ch.pdf¦KR24_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb |  | Z-MA
4824 | KR230 | KR230 | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 2 Nm | KR230 | KR230 | IP54 | KR230_datasheet_de-ch.pdf¦KR230_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb |  | Z-MA
4823 | KR24-SR | KR24-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2 Nm | KR24-SR | KR24-SR | IP54 | KR24-SR_datasheet_de-ch.pdf¦KR24-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2 Nm |  |  |  | Antrieb |  | Z-MA
4925 | LR24A | LR24A | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | LR24A | LR24A | IP54 | LR24A_datasheet_de-ch.pdf¦GR230A-7_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4927 | LR24A-S | LR24A-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  | 1 x EPU | AC/DC 24 V | 5 Nm | LR24A-S | LR24A-S | IP54 | LR24A-S_datasheet_de-ch.pdf¦LR24A-S_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
4929 | LR230A | LR230A | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 5 Nm | LR230A | LR230A | IP54 | LR230A_datasheet_de-ch.pdf¦LR230A_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4930 | LR230A-S | LR230A-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  | 1 x EPU | AC 230 V | 5 Nm | LR230A-S | LR230A-S | IP54 | LR230A-S_datasheet_de-ch.pdf¦LR230A-S_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4928 | LR24A-SR | LR24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | LR24A-SR | LR24A-SR | IP54 | LR24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦LR24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
5541 | LR24A-MP | LR24A-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | LR24A-MP | LR24A-MP | IP54 | LR24A-MP_datasheet_de-ch.pdf¦LR24A-MP_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP¦S1A¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
5592 | LR24ALON | LR24ALON | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  |  |  | LON | [5 empty] | AC/DC 24 V | 5 Nm | LR24ALON | LR24ALON | IP54 | LR24ALON_datasheet_de-ch.pdf¦LR24ALON_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 5 Nm, Kommunikation via LON (FTT-10A) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
102367 | LR24A-MOD | LR24A-MOD | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  |  |  | Modbus RTU |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | LR24A-MOD | LR24A-MOD | IP54 | LR24A-MOD_datasheet_de-ch.pdf¦LR24A-MOD_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 5 Nm, Kommunikation via Modbus RTU (RS-485) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
4767 | NR24A-S | NR24A-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  | 1 x EPU | AC/DC 24 V | 10 Nm | NR24A-S | NR24A-S | IP54 | NR24A-S_datasheet_de-ch.pdf¦NR24A-S_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
4765 | NR24A | NR24A | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NR24A | NR24A | IP54 | NR24A_datasheet_de-ch.pdf¦NR24A_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦S2A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4770 | NR230A-S | NR230A-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  | 1 x EPU | AC 230 V | 10 Nm | NR230A-S | NR230A-S | IP54 | NR230A-S_datasheet_de-ch.pdf¦NR230A-S_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4769 | NR230A | NR230A | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 10 Nm | NR230A | NR230A | IP54 | NR230A_datasheet_de-ch.pdf¦NR230A_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4768 | NR24A-SR | NR24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NR24A-SR | NR24A-SR | IP54 | NR24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦NR24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5514 | NR24A-MP | NR24A-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NR24A-MP | NR24A-MP | IP54 | NR24A-MP_datasheet_de-ch.pdf¦NR24A-MP_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
140733 | NR24A-MOD | NR24A-MOD | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  |  |  | Modbus RTU |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NR24A-MOD | NR24A-MOD | IP54 | NR24A-MOD_datasheet_de-ch.pdf¦NR24A-MOD_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 10 Nm, Kommunikation via Modbus RTU (RS-485) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
5593 | NR24ALON | NR24ALON | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  |  |  | LON | [5 empty] | AC/DC 24 V | 10 Nm | NR24ALON | NR24ALON | IP54 | NR24ALON_datasheet_de-ch.pdf¦NR24ALON_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 10 Nm, Kommunikation via LON (FTT-10A) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
4951 | SR24A | SR24A | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A | SR24A | IP54 | SR24A_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4955 | SR24A-S | SR24A-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  | 1 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A-S | SR24A-S | IP54 | SR24A-S_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A-S_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4959 | SR230A | SR230A | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SR230A | SR230A | IP54 | SR230A_datasheet_de-ch.pdf¦SR230A_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P140A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4960 | SR230A-S | SR230A-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  | 1 x EPU | AC 230 V | 20 Nm | SR230A-S | SR230A-S | IP54 | SR230A-S_datasheet_de-ch.pdf¦SR230A-S_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4956 | SR24A-SR | SR24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A-SR | SR24A-SR | IP54 | SR24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5545 | SR24A-MP | SR24A-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A-MP | SR24A-MP | IP54 | SR24A-MP_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A-MP_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP¦S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5591 | SR24ALON | SR24ALON | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  |  |  | LON | [5 empty] | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24ALON | SR24ALON | IP54 | SR24ALON_datasheet_de-ch.pdf¦SR24ALON_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, AC/DC 24 V, 20 Nm, Kommunikation via LON (FTT-10A) |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN
5072 | SR24A-5 | SR24A-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A-5 | SR24A-5 | IP54 | SR24A-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5071 | SR230A-5 | SR230A-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SR230A-5 | SR230A-5 | IP54 | SR230A-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR230A-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4957 | SR24A-SR-5 | SR24A-SR-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A-SR-5 | SR24A-SR-5 | IP54 | SR24A-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A-SR-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4961 | SR230A-SR-5 | SR230A-SR-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SR230A-SR-5 | SR230A-SR-5 | IP54 | SR230A-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR230A-SR-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P140A GR¦SGF24¦P140A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4953 | SR24A-MF-5 | SR24A-MF-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A-MF-5 | SR24A-MF-5 | IP54 | SR24A-MF-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A-MF-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, parametrierbar, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5546 | SR24A-MP-5 | SR24A-MP-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24A-MP-5 | SR24A-MP-5 | IP54 | SR24A-MP-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR24A-MP-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4995 | GR24A-5 | GR24A-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GR24A-5 | GR24A-5 | IP54 | GR24A-5_datasheet_de-ch.pdf¦GR24A-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4996 | GR230A-5 | GR230A-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 150 s |  |  |  | AC 230 V | 40 Nm | GR230A-5 | GR230A-5 | IP54 | GR230A-5_datasheet_de-ch.pdf¦GR230A-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4999 | GR24A-SR-5 | GR24A-SR-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GR24A-SR-5 | GR24A-SR-5 | IP54 | GR24A-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦GR24A-SR-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5001 | GR24A-MF-5 | GR24A-MF-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GR24A-MF-5 | GR24A-MF-5 | IP54 | GR24A-MF-5_datasheet_de-ch.pdf¦GR24A-MF-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, parametrierbar, stetig, AC/DC 24 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5622 | GR24A-MP-5 | GR24A-MP-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GR24A-MP-5 | GR24A-MP-5 | IP54 | GR24A-MP-5_datasheet_de-ch.pdf¦GR24A-MP-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
276520 | DR24A-7 | DR24A-7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | <90 Nm | DR24A-7 | DR24A-7 | IP54 | DR24A-7_datasheet_de-ch.pdf¦DR24A-7_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, <90 Nm, Laufzeit Motor 150 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
276521 | DR230A-7 | DR230A-7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 150 s |  |  |  | AC 230 V | <90 Nm | DR230A-7 | DR230A-7 | IP54 | DR230A-7_datasheet_de-ch.pdf¦DR230A-7_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, <90 Nm, Laufzeit Motor 150 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
276522 | DR24A-SR-7 | DR24A-SR-7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | <90 Nm | DR24A-SR-7 | DR24A-SR-7 | IP54 | DR24A-SR-7_datasheet_de-ch.pdf¦DR24A-SR-7_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, <90 Nm, Laufzeit Motor 150 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
277715 | DR24A-MP-7 | DR24A-MP-7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus |  | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | <90 Nm | DR24A-MP-7 | DR24A-MP-7 | IP54 | DR24A-MP-7_datasheet_de-ch.pdf¦DR24A-MP-7_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, <90 Nm, Kommunikation via MP-Bus von Belimo |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
288665 | PRCA-S2-T | PRCA-S2-T | SelectPro¦VDI3805¦PPK¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 35 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 160 Nm | PRCA-S2-T | PRCA-S2-T | IP66 |  | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb
288664 | PRCA-BAC-S2-T | PRCA-BAC-S2-T | SelectPro¦VDI3805¦PPK¦Internet_EU |  |  |  | BACnet |  | 35 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 160 Nm | PRCA-BAC-S2-T | PRCA-BAC-S2-T | IP66 |  | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb
288667 | PRKCA-BAC-S2-T | PRKCA-BAC-S2-T | SelectPro¦VDI3805¦PPK¦Internet_EU |  |  |  | BACnet |  | 35 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 160 Nm | PRKCA-BAC-S2-T | PRKCA-BAC-S2-T | IP66 |  | SuperCap-Drehantrieb | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb
4784 | TRF24 | TRF24 | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24 | TRF24 | IP42 | TRF24_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
4785 | TRF24-O | TRF24-O | SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-O | TRF24-O | IP42 | TRF24-O_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
4786 | TRF24-S | TRF24-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 1 x EPU | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-S | TRF24-S | IP42 | TRF24-S_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-S_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 2.5 Nm, mit integriertem Hilfsschalter |  |  |  | Antrieb
4787 | TRF24-S-O | TRF24-S-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 1 x EPU | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-S-O | TRF24-S-O | IP42 | TRF24-S-O_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-S-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 2.5 Nm, mit integriertem Hilfsschalter |  |  |  | Antrieb
4790 | TRF230 | TRF230 | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 2.5 Nm | TRF230 | TRF230 | IP42 | TRF230_datasheet_de-ch.pdf¦TRF230_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
4791 | TRF230-O | TRF230-O | SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 2.5 Nm | TRF230-O | TRF230-O | IP42 | TRF230-O_datasheet_de-ch.pdf¦TRF230-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
4792 | TRF230-S | TRF230-S | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 1 x EPU | AC 230 V | 2.5 Nm | TRF230-S | TRF230-S | IP42 | TRF230-S_datasheet_de-ch.pdf¦TRF230-S_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 2.5 Nm, mit integriertem Hilfsschalter |  |  |  | Antrieb
4793 | TRF230-S-O | TRF230-S-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 1 x EPU | AC 230 V | 2.5 Nm | TRF230-S-O | TRF230-S-O | IP42 | TRF230-S-O_datasheet_de-ch.pdf¦TRF230-S-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 2.5 Nm, mit integriertem Hilfsschalter |  |  |  | Antrieb
4788 | TRF24-SR | TRF24-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-SR | TRF24-SR | IP42 | TRF24-SR_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-SR_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
4789 | TRF24-SR-O | TRF24-SR-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-SR-O | TRF24-SR-O | IP42 | TRF24-SR-O_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-SR-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
4782 | TRF24-2 | TRF24-2 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC | 90 s |  |  |  | AC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-2 | TRF24-2 | IP42 | TRF24-2_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
4783 | TRF24-2-O | TRF24-2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NO | 90 s |  |  |  | AC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-2-O | TRF24-2-O | IP42 | TRF24-2-O_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb
5515 | TRF24-MFT | TRF24-MFT | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-MFT | TRF24-MFT | IP42 | TRF24-MFT_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-MFT_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, parametrierbar, stetig, AC/DC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
5516 | TRF24-MFT-O | TRF24-MFT-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2.5 Nm | TRF24-MFT-O | TRF24-MFT-O | IP42 | TRF24-MFT-O_datasheet_de-ch.pdf¦TRF24-MFT-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, parametrierbar, stetig, AC/DC 24 V, 2.5 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
4932 | LRF24 | LRF24 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRF24 | LRF24 | IP54 | LRF24_datasheet_de-ch.pdf¦LRF24_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 4 Nm |  |  |  | Antrieb
4933 | LRF24-O | LRF24-O | SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRF24-O | LRF24-O | IP54 | LRF24-O_datasheet_de-ch.pdf¦LRF24-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 4 Nm |  |  |  | Antrieb
4934 | LRF24-S | LRF24-S | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRF24-S | LRF24-S | IP54 | LRF24-S_datasheet_de-ch.pdf¦LRF24-S_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 4 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4935 | LRF24-S-O | LRF24-S-O | SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRF24-S-O | LRF24-S-O | IP54 | LRF24-S-O_datasheet_de-ch.pdf¦LRF24-S-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 4 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4937 | LRF230 | LRF230 | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 4 Nm | LRF230 | LRF230 | IP54 | LRF230_datasheet_de-ch.pdf¦LRF230_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 4 Nm |  |  |  | Antrieb
4938 | LRF230-O | LRF230-O | SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 4 Nm | LRF230-O | LRF230-O | IP54 | LRF230-O_datasheet_de-ch.pdf¦LRF230-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 4 Nm |  |  |  | Antrieb
4939 | LRF230-S | LRF230-S | PPK¦SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 4 Nm | LRF230-S | LRF230-S | IP54 | LRF230-S_datasheet_de-ch.pdf¦LRF230-S_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 4 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4940 | LRF230-S-O | LRF230-S-O | SelectPro¦OEM¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 4 Nm | LRF230-S-O | LRF230-S-O | IP54 | LRF230-S-O_datasheet_de-ch.pdf¦LRF230-S-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 4 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4936 | LRF24-SR | LRF24-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRF24-SR | LRF24-SR | IP54 | LRF24-SR_datasheet_de-ch.pdf¦LRF24-SR_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 4 Nm |  |  |  | Antrieb
5542 | LRF24-MP | LRF24-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRF24-MP | LRF24-MP | IP54 | LRF24-MP_datasheet_de-ch.pdf¦LRF24-MP_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 4 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
5037 | NRF24A | NRF24A | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A | NRF24A | IP54 | NRF24A_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
5038 | NRF24A-O | NRF24A-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-O | NRF24A-O | IP54 | NRF24A-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
5039 | NRF24A-S2 | NRF24A-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-S2 | NRF24A-S2 | IP54 | NRF24A-S2_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
5040 | NRF24A-S2-O | NRF24A-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-S2-O | NRF24A-S2-O | IP54 | NRF24A-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
5041 | NRF230A | NRF230A | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A | NRF230A | IP54 | NRF230A_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
5042 | NRF230A-O | NRF230A-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A-O | NRF230A-O | IP54 | NRF230A-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
5043 | NRF230A-S2 | NRF230A-S2 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A-S2 | NRF230A-S2 | IP54 | NRF230A-S2_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
5044 | NRF230A-S2-O | NRF230A-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A-S2-O | NRF230A-S2-O | IP54 | NRF230A-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61598 | NRFA | NRFA | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 10 Nm | NRFA | NRFA | IP54 | NRFA_datasheet_de-ch.pdf¦NRFA_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
61599 | NRFA-O | NRFA-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 10 Nm | NRFA-O | NRFA-O | IP54 | NRFA-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRFA-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
61600 | NRFA-S2 | NRFA-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 10 Nm | NRFA-S2 | NRFA-S2 | IP54 | NRFA-S2_datasheet_de-ch.pdf¦NRFA-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61602 | NRFA-S2-O | NRFA-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 10 Nm | NRFA-S2-O | NRFA-S2-O | IP54 | NRFA-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRFA-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4947 | NRFD230A-3 | NRFD230A-3 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC | 35 s |  |  |  | AC 230 V | 5 Nm | NRFD230A-3 | NRFD230A-3 | IP54 | NRFD230A-3_datasheet_de-ch.pdf¦NRFD230A-3_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb
4948 | NRFD230A-3-O | NRFD230A-3-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NO | 35 s |  |  |  | AC 230 V | 5 Nm | NRFD230A-3-O | NRFD230A-3-O | IP54 | NRFD230A-3-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRFD230A-3-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 5 Nm |  |  |  | Antrieb
4949 | NRFD230A-3-S2 | NRFD230A-3-S2 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC | 35 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 5 Nm | NRFD230A-3-S2 | NRFD230A-3-S2 | IP54 | NRFD230A-3-S2_datasheet_de-ch.pdf¦NRFD230A-3-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 5 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4950 | NRFD230A-3-S2-O | NRFD230A-3-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NO | 35 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 5 Nm | NRFD230A-3-S2-O | NRFD230A-3-S2-O | IP54 | NRFD230A-3-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRFD230A-3-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 5 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61354 | NRF230A-3 | NRF230A-3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A-3 | NRF230A-3 | IP54 | NRF230A-3_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A-3_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
61355 | NRF230A-3-O | NRF230A-3-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NO | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A-3-O | NRF230A-3-O | IP54 | NRF230A-3-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A-3-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
61356 | NRF230A-3-S2 | NRF230A-3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NC | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A-3-S2 | NRF230A-3-S2 | IP54 | NRF230A-3-S2_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A-3-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61357 | NRF230A-3-S2-O | NRF230A-3-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | 3-Punkt |  |  | NO | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 10 Nm | NRF230A-3-S2-O | NRF230A-3-S2-O | IP54 | NRF230A-3-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF230A-3-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, 3-Punkt, AC 230 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4943 | NRF24A-SZ | NRF24A-SZ | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SZ | NRF24A-SZ | IP54 | NRF24A-SZ_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SZ_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
101656 | NRF24A-SR | NRF24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SR | NRF24A-SR | IP54 | NRF24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SR_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
4944 | NRF24A-SZ-O | NRF24A-SZ-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SZ-O | NRF24A-SZ-O | IP54 | NRF24A-SZ-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SZ-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
101657 | NRF24A-SR-O | NRF24A-SR-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SR-O | NRF24A-SR-O | IP54 | NRF24A-SR-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SR-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm |  |  |  | Antrieb
4945 | NRF24A-SZ-S2 | NRF24A-SZ-S2 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SZ-S2 | NRF24A-SZ-S2 | IP54 | NRF24A-SZ-S2_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SZ-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
101658 | NRF24A-SR-S2 | NRF24A-SR-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SR-S2 | NRF24A-SR-S2 | IP54 | NRF24A-SR-S2_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SR-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
4946 | NRF24A-SZ-S2-O | NRF24A-SZ-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NO | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SZ-S2-O | NRF24A-SZ-S2-O | IP54 | NRF24A-SZ-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SZ-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
101659 | NRF24A-SR-S2-O | NRF24A-SR-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-SR-S2-O | NRF24A-SR-S2-O | IP54 | NRF24A-SR-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-SR-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
5599 | NRF24A-MP | NRF24A-MP | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V | MP-Bus | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRF24A-MP | NRF24A-MP | IP54 | NRF24A-MP_datasheet_de-ch.pdf¦NRF24A-MP_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, kommunikativ, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm, Kommunikation via MP-Bus von Belimo |  |  |  | Antrieb | ZK1-GEN¦ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP
61401 | SRF24A-5 | SRF24A-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-5 | SRF24A-5 | IP54 | SRF24A-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-5_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61402 | SRF24A-5-O | SRF24A-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-5-O | SRF24A-5-O | IP54 | SRF24A-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-5-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61403 | SRF24A-S2-5 | SRF24A-S2-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-S2-5 | SRF24A-S2-5 | IP54 | SRF24A-S2-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-S2-5_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61412 | SRF24A-S2-5-O | SRF24A-S2-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-S2-5-O | SRF24A-S2-5-O | IP54 | SRF24A-S2-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-S2-5-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61404 | SRF230A-5 | SRF230A-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A-5 | SRF230A-5 | IP54 | SRF230A-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A-5_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61405 | SRF230A-S2-5 | SRF230A-S2-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A-S2-5 | SRF230A-S2-5 | IP54 | SRF230A-S2-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A-S2-5_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61410 | SRF230A-S2-5-O | SRF230A-S2-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A-S2-5-O | SRF230A-S2-5-O | IP54 | SRF230A-S2-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A-S2-5-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61411 | SRF230A-5-O | SRF230A-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A-5-O | SRF230A-5-O | IP54 | SRF230A-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A-5-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61826 | SRFA-5 | SRFA-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA-5 | SRFA-5 | IP54 | SRFA-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA-5_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61827 | SRFA-5-O | SRFA-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA-5-O | SRFA-5-O | IP54 | SRFA-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA-5-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61828 | SRFA-S2-5 | SRFA-S2-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA-S2-5 | SRFA-S2-5 | IP54 | SRFA-S2-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA-S2-5_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61829 | SRFA-S2-5-O | SRFA-S2-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA-S2-5-O | SRFA-S2-5-O | IP54 | SRFA-S2-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA-S2-5-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61406 | SRF24A-SZ-5 | SRF24A-SZ-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ-5 | SRF24A-SZ-5 | IP54 | SRF24A-SZ-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ-5_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
101664 | SRF24A-SR-5 | SRF24A-SR-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR-5 | SRF24A-SR-5 | IP54 | SRF24A-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR-5_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61407 | SRF24A-SZ-5-O | SRF24A-SZ-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ-5-O | SRF24A-SZ-5-O | IP54 | SRF24A-SZ-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ-5-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
101665 | SRF24A-SR-5-O | SRF24A-SR-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR-5-O | SRF24A-SR-5-O | IP54 | SRF24A-SR-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR-5-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61408 | SRF24A-SZ-S2-5 | SRF24A-SZ-S2-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ-S2-5 | SRF24A-SZ-S2-5 | IP54 | SRF24A-SZ-S2-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ-S2-5_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
101666 | SRF24A-SR-S2-5 | SRF24A-SR-S2-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR-S2-5 | SRF24A-SR-S2-5 | IP54 | SRF24A-SR-S2-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR-S2-5_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61409 | SRF24A-SZ-S2-5-O | SRF24A-SZ-S2-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NO | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ-S2-5-O | SRF24A-SZ-S2-5-O | IP54 | SRF24A-SZ-S2-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ-S2-5-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
101667 | SRF24A-SR-S2-5-O | SRF24A-SR-S2-5-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR-S2-5-O | SRF24A-SR-S2-5-O | IP54 | SRF24A-SR-S2-5-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR-S2-5-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
59903 | SRF24A | SRF24A | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A | SRF24A | IP54 | SRF24A_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
59904 | SRF24A-O | SRF24A-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-O | SRF24A-O | IP54 | SRF24A-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
59905 | SRF24A-S2 | SRF24A-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-S2 | SRF24A-S2 | IP54 | SRF24A-S2_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61400 | SRF24A-S2-O | SRF24A-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-S2-O | SRF24A-S2-O | IP54 | SRF24A-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
59906 | SRF230A | SRF230A | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A | SRF230A | IP54 | SRF230A_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61399 | SRF230A-O | SRF230A-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A-O | SRF230A-O | IP54 | SRF230A-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
59907 | SRF230A-S2 | SRF230A-S2 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A-S2 | SRF230A-S2 | IP54 | SRF230A-S2_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61398 | SRF230A-S2-O | SRF230A-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 20 Nm | SRF230A-S2-O | SRF230A-S2-O | IP54 | SRF230A-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF230A-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 230 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61830 | SRFA | SRFA | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA | SRFA | IP54 | SRFA_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61831 | SRFA-O | SRFA-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA-O | SRFA-O | IP54 | SRFA-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61832 | SRFA-S2 | SRFA-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA-S2 | SRFA-S2 | IP54 | SRFA-S2_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61833 | SRFA-S2-O | SRFA-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  | 2 x EPU | AC 24...240 V / DC 24...125 V | 20 Nm | SRFA-S2-O | SRFA-S2-O | IP54 | SRFA-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRFA-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, Auf-Zu, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61316 | SRF24A-SZ | SRF24A-SZ | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ | SRF24A-SZ | IP54 | SRF24A-SZ_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
101660 | SRF24A-SR | SRF24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR | SRF24A-SR | IP54 | SRF24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61317 | SRF24A-SZ-O | SRF24A-SZ-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ-O | SRF24A-SZ-O | IP54 | SRF24A-SZ-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
101661 | SRF24A-SR-O | SRF24A-SR-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR-O | SRF24A-SR-O | IP54 | SRF24A-SR-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR-O_datasheet.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb
61319 | SRF24A-SZ-S2 | SRF24A-SZ-S2 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ-S2 | SRF24A-SZ-S2 | IP54 | SRF24A-SZ-S2_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
101662 | SRF24A-SR-S2 | SRF24A-SR-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR-S2 | SRF24A-SR-S2 | IP54 | SRF24A-SR-S2_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR-S2_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61320 | SRF24A-SZ-S2-O | SRF24A-SZ-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NO | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SZ-S2-O | SRF24A-SZ-S2-O | IP54 | SRF24A-SZ-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SZ-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
101663 | SRF24A-SR-S2-O | SRF24A-SR-S2-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 90 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRF24A-SR-S2-O | SRF24A-SR-S2-O | IP54 | SRF24A-SR-S2-O_datasheet_de-ch.pdf¦SRF24A-SR-S2-O_datasheet Folder.zip | Federrücklauf-Drehantrieb | [24 empty] | Federrücklauf-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, mit 2 integrierten Hilfsschaltern |  |  |  | Antrieb
61589 | GRK24A-5 | GRK24A-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC / NO | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GRK24A-5 | GRK24A-5 | IP54 | GRK24A-5_datasheet_de-ch.pdf¦GRK24A-5_datasheet Folder.zip | SuperCap-Drehantrieb | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
61590 | GRK24A-SZ-5 | GRK24A-SZ-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  | NC / NO | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GRK24A-SZ-5 | GRK24A-SZ-5 | IP54 | GRK24A-SZ-5_datasheet_de-ch.pdf¦GRK24A-SZ-5_datasheet Folder.zip | SuperCap-Drehantrieb | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
69775 | GRK24A-SR-5 | GRK24A-SR-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC / NO | 150 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GRK24A-SR-5 | GRK24A-SR-5 | IP54 | GRK24A-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦GRK24A-SR-5_datasheet Folder.zip | SuperCap-Drehantrieb | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 40 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5073 | TRC24A-SR | TRC24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 15 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 2 Nm | TRC24A-SR | TRC24A-SR | IP54 | TRC24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦TRC24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 2 Nm, Laufzeit Motor 15 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A
4931 | LRC24A-SR | LRC24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 5 Nm | LRC24A-SR | LRC24A-SR | IP54 | LRC24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦LRC24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 5 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A
4771 | NRC24A-SR | NRC24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 45 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 10 Nm | NRC24A-SR | NRC24A-SR | IP54 | NRC24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦NRC24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 10 Nm, Laufzeit Motor 45 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A
127225 | SRC24A-SR | SRC24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRC24A-SR | SRC24A-SR | IP54 | SRC24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦SRC24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | S1A¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A
99789 | SRC24A-SR-5 | SRC24A-SR-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SRC24A-SR-5 | SRC24A-SR-5 | IP54 | SRC24A-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦SRC24A-SR-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | S1A¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A
277682 | GRC24A-5 | GRC24A-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GRC24A-5 | GRC24A-5 | IP54 | GRC24A-5_datasheet_de-ch.pdf¦GRC24A-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 40 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A
61508 | DRC24A-TP-7 | DRC24A-TP-7 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | <90 Nm | DRC24A-TP-7 | DRC24A-TP-7 | IP54 | DRC24A-TP-7_datasheet_de-ch.pdf¦DRC24A-TP-7_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, <90 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | S1A¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
277661 | DRC24A-7 | DRC24A-7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | <90 Nm | DRC24A-7 | DRC24A-7 | IP54 | DRC24A-7_datasheet_de-ch.pdf¦DRC24A-7_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, <90 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A
5069 | LRQ24A | LRQ24A | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 9 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRQ24A | LRQ24A | IP54 | LRQ24A_datasheet_de-ch.pdf¦LRQ24A_datasheet Folder.zip | Superschnellläufer-Drehantrieb | [24 empty] | Superschnellläufer-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 4 Nm, Laufzeit Motor 9 s |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4941 | LRQ24A-SR | LRQ24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 9 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRQ24A-SR | LRQ24A-SR | IP54 | LRQ24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦LRQ24A-SR_datasheet Folder.zip | Superschnellläufer-Drehantrieb | [24 empty] | Superschnellläufer-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 4 Nm, Laufzeit Motor 9 s |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4942 | LRQ24A-SZ | LRQ24A-SZ | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 9 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 4 Nm | LRQ24A-SZ | LRQ24A-SZ | IP54 | LRQ24A-SZ_datasheet_de-ch.pdf¦LRQ24A-SZ_datasheet Folder.zip | Superschnellläufer-Drehantrieb | [24 empty] | Superschnellläufer-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 4 Nm, Laufzeit Motor 9 s |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
5061 | NRQ24A | NRQ24A | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 9 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 8 Nm | NRQ24A | NRQ24A | IP54 | NRQ24A_datasheet_de-ch.pdf¦NRQ24A_datasheet Folder.zip | Superschnellläufer-Drehantrieb | [24 empty] | Superschnellläufer-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 8 Nm, Laufzeit Motor 9 s |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4772 | NRQ24A-SR | NRQ24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 9 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 8 Nm | NRQ24A-SR | NRQ24A-SR | IP54 | NRQ24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦NRQ24A-SR_datasheet Folder.zip | Superschnellläufer-Drehantrieb | [24 empty] | Superschnellläufer-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 8 Nm, Laufzeit Motor 9 s |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4773 | NRQ24A-SZ | NRQ24A-SZ | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 9 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 8 Nm | NRQ24A-SZ | NRQ24A-SZ | IP54 | NRQ24A-SZ_datasheet_de-ch.pdf¦NRQ24A-SZ_datasheet Folder.zip | Superschnellläufer-Drehantrieb | [24 empty] | Superschnellläufer-Drehantrieb, stetig, AC/DC 24 V, 8 Nm, Laufzeit Motor 9 s |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
61734 | SRQ24A | SRQ24A | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 9 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 16 Nm | SRQ24A | SRQ24A | IP54 | SRQ24A_datasheet_de-ch.pdf¦SRQ24A_datasheet Folder.zip | Superschnellläufer-Drehantrieb | [24 empty] | Superschnellläufer-Drehantrieb, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 16 Nm, Laufzeit Motor 9 s |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4968 | SR24P | SR24P | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24P | SR24P | IP66 + IP67 | SR24P_datasheet_de-ch.pdf¦SR24P_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, IP66 + IP67, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4967 | SR230P | SR230P | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SR230P | SR230P | IP66 + IP67 | SR230P_datasheet_de-ch.pdf¦SR230P_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, IP66 + IP67, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
4958 | SR24P-SR | SR24P-SR | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24P-SR | SR24P-SR | IP66 + IP67 | SR24P-SR_datasheet_de-ch.pdf¦SR24P-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, IP66 + IP67, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
99970 | SR24P-SR-5 | SR24P-SR-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24P-SR-5 | SR24P-SR-5 | IP66 + IP67 | SR24P-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR24P-SR-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, IP66 + IP67, stetig, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
100395 | SR24P-5 | SR24P-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 20 Nm | SR24P-5 | SR24P-5 | IP66 + IP67 | SR24P-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR24P-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, IP66 + IP67, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
100394 | SR230P-5 | SR230P-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SR230P-5 | SR230P-5 | IP66 + IP67 | SR230P-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR230P-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, IP66 + IP67, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | S1A¦P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
100560 | SR230P-SR-5 | SR230P-SR-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 90 s |  |  |  | AC 230 V | 20 Nm | SR230P-SR-5 | SR230P-SR-5 | IP66 + IP67 | SR230P-SR-5_datasheet_de-ch.pdf¦SR230P-SR-5_datasheet Folder.zip | Drehantrieb | [24 empty] | Drehantrieb, IP66 + IP67, stetig, AC 230 V, 20 Nm |  |  |  | Antrieb | P200A¦P500A¦P2800A¦P5000A
277654 | GRC24G-5 | GRC24G-5 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GRC24G-5 | GRC24G-5 | IP66 | GRC24G-5_datasheet_de-ch.pdf¦GRC24G-5_datasheet Folder.zip | IP66/Nema4-Antrieb | [24 empty] | IP66/Nema4-Antrieb, IP66, Auf-Zu, AC/DC 24 V, 40 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | HH24-MG¦HT24-MG¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦HH24-MG¦HT24-MG
100026 | GRC24G-SZ-T-5 | GRC24G-SZ-T-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GRC24G-SZ-T-5 | GRC24G-SZ-T-5 | IP66 | GRC24G-SZ-T-5_datasheet_de-ch.pdf¦GRC24G-SZ-T-5_datasheet Folder.zip | IP66/Nema4-Antrieb | [24 empty] | IP66/Nema4-Antrieb, IP66, stetig, AC/DC 24 V, 40 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | HH24-MG¦HT24-MG¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦HH24-MG¦HT24-MG
275830 | GRC24G-MF-T-5 | GRC24G-MF-T-5 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 40 Nm | GRC24G-MF-T-5 | GRC24G-MF-T-5 | IP66 | GRC24G-MF-T-5_datasheet_de-ch.pdf¦GRC24G-MF-T-5_datasheet Folder.zip | IP66/Nema4-Antrieb | [24 empty] | IP66/Nema4-Antrieb, IP66, stetig, AC/DC 24 V, 40 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | HH24-MG¦HT24-MG¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦HH24-MG¦HT24-MG
61507 | DRC24G-T-7 | DRC24G-T-7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | <90 Nm | DRC24G-T-7 | DRC24G-T-7 | IP66 | DRC24G-T-7_datasheet_de-ch.pdf¦DRC24G-T-7_datasheet Folder.zip | IP66/Nema4-Antrieb | [24 empty] | IP66/Nema4-Antrieb, IP66, Auf-Zu, AC/DC 24 V, <90 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | HH24-MG¦HT24-MG¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A¦HH24-MG¦HT24-MG
277660 | DRC24G-7 | DRC24G-7 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  |  | 35 s |  |  |  | AC/DC 24 V | <90 Nm | DRC24G-7 | DRC24G-7 | IP66 | DRC24G-7_datasheet_de-ch.pdf¦DRC24G-7_datasheet Folder.zip | IP66/Nema4-Antrieb | [24 empty] | IP66/Nema4-Antrieb, IP66, Auf-Zu, AC/DC 24 V, <90 Nm, Laufzeit Motor 35 s |  |  |  | Antrieb | HH24-MG¦HT24-MG¦S2A¦P200A¦P500A¦P1000A¦P2800A¦P5000A¦P10000A¦HH24-MG¦HT24-MG
59908 | SY1-24-3-T | SY1-24-3-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 15 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 35 Nm | SY1-24-3-T | SY1-24-3-T | IP67 | SY1-24-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY1-24-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 35 Nm |  |  |  | Antrieb
100449 | SY1-230-3-T | SY1-230-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 15 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 35 Nm | SY1-230-3-T | SY1-230-3-T | IP67 | SY1-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY1-230-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 35 Nm |  |  |  | Antrieb
59915 | SY2-24-3-T | SY2-24-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 15 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 90 Nm | SY2-24-3-T | SY2-24-3-T | IP67 | SY2-24-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY2-24-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 90 Nm |  |  |  | Antrieb
5653 | SY2-230-3-T | SY2-230-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 17 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 90 Nm | SY2-230-3-T | SY2-230-3-T | IP67 | SY2-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY2-230-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 90 Nm |  |  |  | Antrieb
5627 | SY2-24-SR-T | SY2-24-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 15 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 90 Nm | SY2-24-SR-T | SY2-24-SR-T | IP67 | SY2-24-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY2-24-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 90 Nm |  |  |  | Antrieb
5642 | SY2-230-SR-T | SY2-230-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 17 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 90 Nm | SY2-230-SR-T | SY2-230-SR-T | IP67 | SY2-230-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY2-230-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC 230 V, 90 Nm |  |  |  | Antrieb
276450 | SY2-24-MF-T | SY2-24-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 15 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 90 Nm | SY2-24-MF-T | SY2-24-MF-T | IP67 | SY2-24-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY2-24-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 90 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK2-GEN¦ZK6-GEN
5631 | SY2-230-MF-T | SY2-230-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 17 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 90 Nm | SY2-230-MF-T | SY2-230-MF-T | IP67 | SY2-230-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY2-230-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, parametrierbar, stetig, AC 230 V, 90 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK6-GEN
59920 | SY3-24-3-T | SY3-24-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 22 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 150 Nm | SY3-24-3-T | SY3-24-3-T | IP67 | SY3-24-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY3-24-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 150 Nm |  |  |  | Antrieb
5654 | SY3-230-3-T | SY3-230-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 26 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 150 Nm | SY3-230-3-T | SY3-230-3-T | IP67 | SY3-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY3-230-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 150 Nm |  |  |  | Antrieb
5628 | SY3-24-SR-T | SY3-24-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 22 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 150 Nm | SY3-24-SR-T | SY3-24-SR-T | IP67 | SY3-24-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY3-24-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 150 Nm |  |  |  | Antrieb
5643 | SY3-230-SR-T | SY3-230-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 26 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 150 Nm | SY3-230-SR-T | SY3-230-SR-T | IP67 | SY3-230-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY3-230-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC 230 V, 150 Nm |  |  |  | Antrieb
5624 | SY3-24-MF-T | SY3-24-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 22 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 150 Nm | SY3-24-MF-T | SY3-24-MF-T | IP67 | SY3-24-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY3-24-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 150 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK2-GEN¦ZK6-GEN
5632 | SY3-230-MF-T | SY3-230-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 26 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 150 Nm | SY3-230-MF-T | SY3-230-MF-T | IP67 | SY3-230-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY3-230-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, parametrierbar, stetig, AC 230 V, 150 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK6-GEN
59921 | SY4-24-3-T | SY4-24-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 16 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 400 Nm | SY4-24-3-T | SY4-24-3-T | IP67 | SY4-24-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY4-24-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 400 Nm |  |  |  | Antrieb
5655 | SY4-230-3-T | SY4-230-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 18 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 400 Nm | SY4-230-3-T | SY4-230-3-T | IP67 | SY4-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY4-230-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 400 Nm |  |  |  | Antrieb
5629 | SY4-24-SR-T | SY4-24-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 16 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 400 Nm | SY4-24-SR-T | SY4-24-SR-T | IP67 | SY4-24-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY4-24-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 400 Nm |  |  |  | Antrieb
5644 | SY4-230-SR-T | SY4-230-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 18 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 400 Nm | SY4-230-SR-T | SY4-230-SR-T | IP67 | SY4-230-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY4-230-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC 230 V, 400 Nm |  |  |  | Antrieb
5625 | SY4-24-MF-T | SY4-24-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 16 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 400 Nm | SY4-24-MF-T | SY4-24-MF-T | IP67 | SY4-24-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY4-24-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 400 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK2-GEN¦ZK6-GEN
5633 | SY4-230-MF-T | SY4-230-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 18 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 400 Nm | SY4-230-MF-T | SY4-230-MF-T | IP67 | SY4-230-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY4-230-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, parametrierbar, stetig, AC 230 V, 400 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK6-GEN
59922 | SY5-24-3-T | SY5-24-3-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 22 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 500 Nm | SY5-24-3-T | SY5-24-3-T | IP67 | SY5-24-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY5-24-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 500 Nm |  |  |  | Antrieb
5656 | SY5-230-3-T | SY5-230-3-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 25 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 500 Nm | SY5-230-3-T | SY5-230-3-T | IP67 | SY5-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY5-230-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 500 Nm |  |  |  | Antrieb
5630 | SY5-24-SR-T | SY5-24-SR-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 22 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 500 Nm | SY5-24-SR-T | SY5-24-SR-T | IP67 | SY5-24-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY5-24-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 500 Nm |  |  |  | Antrieb
5645 | SY5-230-SR-T | SY5-230-SR-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 25 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 500 Nm | SY5-230-SR-T | SY5-230-SR-T | IP67 | SY5-230-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY5-230-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC 230 V, 500 Nm |  |  |  | Antrieb
5626 | SY5-24-MF-T | SY5-24-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 22 s |  |  | 2 x EPU | AC/DC 24 V | 500 Nm | SY5-24-MF-T | SY5-24-MF-T | IP67 | SY5-24-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY5-24-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, stetig, AC/DC 24 V, 500 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK2-GEN¦ZK6-GEN
5634 | SY5-230-MF-T | SY5-230-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 25 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 500 Nm | SY5-230-MF-T | SY5-230-MF-T | IP67 | SY5-230-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY5-230-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, parametrierbar, stetig, AC 230 V, 500 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK6-GEN
5657 | SY6-230-3-T | SY6-230-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 31 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 650 Nm | SY6-230-3-T | SY6-230-3-T | IP67 | SY6-230-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY6-230-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 650 Nm |  |  |  | Antrieb
5635 | SY6-230-MF-T | SY6-230-MF-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 31 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 650 Nm | SY6-230-MF-T | SY6-230-MF-T | IP67 | SY6-230-MF-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY6-230-MF-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, parametrierbar, stetig, AC 230 V, 650 Nm |  |  |  | Antrieb | ZK6-GEN
5658 | SY7-230A-3-T | SY7-230A-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 55 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 1000 Nm | SY7-230A-3-T | SY7-230A-3-T | IP67 | SY7-230A-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY7-230A-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 1000 Nm |  |  |  | Antrieb
5659 | SY8-230A-3-T | SY8-230A-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 55 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 1500 Nm | SY8-230A-3-T | SY8-230A-3-T | IP67 | SY8-230A-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY8-230A-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 1500 Nm |  |  |  | Antrieb
5660 | SY9-230A-3-T | SY9-230A-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 70 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 2000 Nm | SY9-230A-3-T | SY9-230A-3-T | IP67 | SY9-230A-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY9-230A-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 2000 Nm |  |  |  | Antrieb
5661 | SY10-230A-3-T | SY10-230A-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 70 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 2500 Nm | SY10-230A-3-T | SY10-230A-3-T | IP67 | SY10-230A-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY10-230A-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 2500 Nm |  |  |  | Antrieb
5663 | SY12-230A-3-T | SY12-230A-3-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 70 s |  |  | 2 x EPU | AC 230 V | 3500 Nm | SY12-230A-3-T | SY12-230A-3-T | IP67 | SY12-230A-3-T_datasheet_de-ch.pdf¦SY12-230A-3-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb für Drosselklappen | [24 empty] | Drehantrieb für Drosselklappen, Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 3500 Nm |  |  |  | Antrieb
283544 | CQK24A-SR | CQK24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQK24A-SR | CQK24A-SR | IP40 | CQK24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦CQK24A-SR_datasheet Folder.zip | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight), stetig, AC/DC 24 V, 1 Nm |  |  |  | Antrieb |  | ZCQ-E
253468 | CQ24A-T | CQ24A-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A-T | CQ24A-T | IP40 | CQ24A-T_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
253469 | CQ230A-T | CQ230A-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 1 Nm | CQ230A-T | CQ230A-T | IP40 | CQ230A-T_datasheet_de-ch.pdf¦CQ230A-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
127111 | CQ24A-SZ | CQ24A-SZ | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A-SZ | CQ24A-SZ | IP40 | CQ24A-SZ_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A-SZ_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), stetig, AC/DC 24 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
253470 | CQ24A-SZ-T | CQ24A-SZ-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 0.5...10 V |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A-SZ-T | CQ24A-SZ-T | IP40 | CQ24A-SZ-T_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A-SZ-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), stetig, AC/DC 24 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
127107 | CQ24A | CQ24A | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A | CQ24A | IP40 | CQ24A_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), Auf-Zu, 3-Punkt, AC/DC 24 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
127110 | CQ230A | CQ230A | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu¦3-Punkt |  |  |  | 75 s |  |  |  | AC 230 V | 1 Nm | CQ230A | CQ230A | IP40 | CQ230A_datasheet_de-ch.pdf¦CQ230A_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), Auf-Zu, 3-Punkt, AC 230 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
127112 | CQ24A-MPL | CQ24A-MPL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  |  |  | MP-Bus |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A-MPL | CQ24A-MPL | IP40 | CQ24A-MPL_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A-MPL_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), kommunikativ, AC/DC 24 V, 1 Nm, Kommunikation via MP-Bus von Belimo |  | QCV |  | Antrieb | ZK2-GEN¦ZFP2-MP¦ZN230-24MP | ZCQ-E¦ZCQ-W
253471 | CQ24A-MPL-T | CQ24A-MPL-T | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  |  |  | MP-Bus |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A-MPL-T | CQ24A-MPL-T | IP40 | CQ24A-MPL-T_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A-MPL-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), kommunikativ, AC/DC 24 V, 1 Nm, Kommunikation via MP-Bus von Belimo |  | QCV |  | Antrieb | ZK2-GEN¦ZN230-24MP¦ZFP2-MP | ZCQ-E¦ZCQ-W
277763 | CQ24A-SR | CQ24A-SR | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A-SR | CQ24A-SR | IP40 | CQ24A-SR_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A-SR_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), stetig, AC/DC 24 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
277764 | CQ24A-SR-T | CQ24A-SR-T | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  |  | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQ24A-SR-T | CQ24A-SR-T | IP40 | CQ24A-SR-T_datasheet_de-ch.pdf¦CQ24A-SR-T_datasheet Folder.zip | Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | Drehantrieb (ZoneTight), stetig, AC/DC 24 V, 1 Nm |  | QCV |  | Antrieb |  | ZCQ-E¦ZCQ-W
287720 | CQKA-020 N31 ZC5 | CQK24A-SR-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | stetig | DC 2...10 V |  | NO | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQK24A-SR-O | CQK24A-SR-O | IP40 | CQK24A-SR-O_datasheet_de-ch.pdf¦CQK24A-SR-O_datasheet Folder.zip | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight), stetig, AC/DC 24 V, 1 Nm |  |  |  | Antrieb |  | ZCQ-E
287721 | CQK24A | CQK24A | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NC | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQK24A | CQK24A | IP40 | CQK24A_datasheet_de-ch.pdf¦CQK24A_datasheet Folder.zip | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight), Auf-Zu, AC/DC 24 V, 1 Nm |  |  |  | Antrieb |  | ZCQ-E
287722 | CQKA-000 N31 ZA3 | CQK24A-O | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Auf-Zu |  |  | NO | 75 s |  |  |  | AC/DC 24 V | 1 Nm | CQK24A-O | CQK24A-O | IP40 | CQK24A-O_datasheet_de-ch.pdf¦CQK24A-O_datasheet Folder.zip | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight) | [24 empty] | SuperCap-Drehantrieb (ZoneTight), Auf-Zu, AC/DC 24 V, 1 Nm |  |  |  | Antrieb |  | ZCQ-E
283862 | ZCQ-FL | ZCQ-FL | PPK¦SelectPro | [11 empty] | ZCQ-FL | ZCQ-FL | [31 empty] | Antrieb
61307 | ZD6N-H100 | ZD6N-H100 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-H100 | ZD6N-H100 | [31 empty] | Antrieb
61308 | ZD6N-H150 | ZD6N-H150 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-H150 | ZD6N-H150 | [31 empty] | Antrieb
61309 | ZD6N-S200 | ZD6N-S200 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S200 | ZD6N-S200 |  |  |  | 200 | [27 empty] | Antrieb
61310 | ZD6N-S250 | ZD6N-S250 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S250 | ZD6N-S250 |  |  |  | 250 | [27 empty] | Antrieb
61311 | ZD6N-S350 | ZD6N-S350 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S350 | ZD6N-S350 |  |  |  | 350 | [27 empty] | Antrieb
99759 | ZD6N-S100 | ZD6N-S100 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S100 | ZD6N-S100 |  |  |  | 100 | [27 empty] | Antrieb
99760 | ZD6N-S150 | ZD6N-S150 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S150 | ZD6N-S150 |  |  |  | 150 | [27 empty] | Antrieb
99761 | ZD6N-S400 | ZD6N-S400 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S400 | ZD6N-S400 |  |  |  | 400 | [27 empty] | Antrieb
99762 | ZD6N-S450 | ZD6N-S450 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S450 | ZD6N-S450 |  |  |  | 450 | [27 empty] | Antrieb
99763 | ZD6N-S500 | ZD6N-S500 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S500 | ZD6N-S500 |  |  |  | 500 | [27 empty] | Antrieb
99764 | ZD6N-S600 | ZD6N-S600 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S600 | ZD6N-S600 |  |  |  | 600 | [27 empty] | Antrieb
99765 | ZD6N-S700 | ZD6N-S700 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU |  | Manuell | [9 empty] | ZD6N-S700 | ZD6N-S700 |  |  |  | 700 | [27 empty] | Antrieb
61615 | R2015-2P5-S1 | R2015-2P5-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-2P5-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61616 | R2015-4-S1 | R2015-4-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-4-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2315¦ZR2350
61617 | R2015-6P3-S1 | R2015-6P3-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-6P3-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350¦ZR2315
61608 | R2015-P25-S1 | R2015-P25-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-P25-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 0.25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315¦ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61609 | R2015-P4-S1 | R2015-P4-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-P4-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 0.4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2315¦ZR2350
61610 | R2015-P63-S1 | R2015-P63-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-P63-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2315¦ZR2350
61611 | R2015-1-S1 | R2015-1-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-1-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2315¦ZR2350
61614 | R2015-1P6-S1 | R2015-1P6-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2015-1P6-S1 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2315¦ZR2350
61619 | R2020-4-S2 | R2020-4-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2020-4-S2 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2325¦ZR2350¦ZR2320
61620 | R2020-6P3-S2 | R2020-6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2020-6P3-S2 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2325¦ZR2350¦ZR2320
69679 | R2020-8P6-S2 | R2020-8P6-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2020-8P6-S2 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 8.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2325¦ZR2320¦ZR2350
61623 | R2025-6P3-S2 | R2025-6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2025-6P3-S2 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2350¦ZR2325
61624 | R2025-10-S2 | R2025-10-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2025-10-S2 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2350¦ZR2325
61625 | R2025-16-S2 | R2025-16-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2025-16-S2 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2350¦ZR2325
61628 | R2032-16-S3 | R2032-16-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2032-16-S3 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61637 | R2040-16-S3 | R2040-16-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2040-16-S3 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61638 | R2040-25-S3 | R2040-25-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2040-25-S3 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
69684 | R2050-25-S4 | R2050-25-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2050-25-S4 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
69685 | R2050-40-S4 | R2050-40-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..xx-S.. | R2050-40-S4 |  | R2..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 40 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61647 | R3015-1P6-S1 | R3015-1P6-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3015-1P6-S1 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61648 | R3015-2P5-S1 | R3015-2P5-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3015-2P5-S1 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61649 | R3015-4-S1 | R3015-4-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3015-4-S1 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61643 | R3015-P25-S1 | R3015-P25-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3015-P25-S1 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 0.25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61644 | R3015-P4-S1 | R3015-P4-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3015-P4-S1 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 0.4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61645 | R3015-P63-S1 | R3015-P63-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3015-P63-S1 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61646 | R3015-1-S1 | R3015-1-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3015-1-S1 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2315
61650 | R3020-4-S2 | R3020-4-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3020-4-S2 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61651 | R3020-6P3-S2 | R3020-6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3020-6P3-S2 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2320
61652 | R3025-6P3-S2 | R3025-6P3-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3025-6P3-S2 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2325
61653 | R3025-10-S2 | R3025-10-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3025-10-S2 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR2325
61654 | R3032-16-S3 | R3032-16-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3032-16-S3 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61655 | R3040-16-S3 | R3040-16-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3040-16-S3 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61656 | R3040-25-S4 | R3040-25-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3040-25-S4 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61658 | R3050-25-S4 | R3050-25-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3050-25-S4 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61659 | R3050-40-S4 | R3050-40-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3050-40-S4 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 40 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61660 | R3050-58-S4 | R3050-58-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..xx-S.. | R3050-58-S4 |  | R3..xx-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..xx-S.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 350 kPa | 58 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
5278 | R3015-P25-P25-B2 | R3015-P25-P25-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P25-P25-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.25 m³/h |  | 0.25 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5279 | R3015-P25-P4-B2 | R3015-P25-P4-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P25-P4-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.25 m³/h |  | 0.4 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5280 | R3015-P25-P63-B2 | R3015-P25-P63-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P25-P63-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.25 m³/h |  | 0.63 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5281 | R3015-P25-1-B2 | R3015-P25-1-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P25-1-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.25 m³/h |  | 1 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5282 | R3015-P25-1P3-B2 | R3015-P25-1P3-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P25-1P3-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.25 m³/h |  | 1.3 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5283 | R3015-P4-P25-B2 | R3015-P4-P25-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P4-P25-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.4 m³/h |  | 0.25 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5284 | R3015-P4-P4-B2 | R3015-P4-P4-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P4-P4-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.4 m³/h |  | 0.4 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5285 | R3015-P4-P63-B2 | R3015-P4-P63-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P4-P63-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.4 m³/h |  | 0.63 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5286 | R3015-P4-1-B2 | R3015-P4-1-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P4-1-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.4 m³/h |  | 1 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5287 | R3015-P4-1P3-B2 | R3015-P4-1P3-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P4-1P3-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.4 m³/h |  | 1.3 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5288 | R3015-P63-P25-B2 | R3015-P63-P25-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P63-P25-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.63 m³/h |  | 0.25 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5289 | R3015-P63-P4-B2 | R3015-P63-P4-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P63-P4-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.63 m³/h |  | 0.4 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5290 | R3015-P63-P63-B2 | R3015-P63-P63-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P63-P63-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.63 m³/h |  | 0.63 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5291 | R3015-P63-1-B2 | R3015-P63-1-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P63-1-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.63 m³/h |  | 1 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5292 | R3015-P63-1P3-B2 | R3015-P63-1P3-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-P63-1P3-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.63 m³/h |  | 1.3 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5293 | R3015-1-P25-B2 | R3015-1-P25-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1-P25-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1 m³/h |  | 0.25 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5294 | R3015-1-P4-B2 | R3015-1-P4-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1-P4-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1 m³/h |  | 0.4 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5295 | R3015-1-P63-B2 | R3015-1-P63-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1-P63-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1 m³/h |  | 0.63 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5296 | R3015-1-1-B2 | R3015-1-1-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1-1-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1 m³/h |  | 1 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5297 | R3015-1-1P3-B2 | R3015-1-1P3-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1-1P3-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1 m³/h |  | 1.3 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5298 | R3015-1P3-P25-B2 | R3015-1P3-P25-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1P3-P25-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.3 m³/h |  | 0.25 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5299 | R3015-1P3-P4-B2 | R3015-1P3-P4-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1P3-P4-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.3 m³/h |  | 0.4 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5300 | R3015-1P3-P63-B2 | R3015-1P3-P63-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1P3-P63-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.3 m³/h |  | 0.63 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5301 | R3015-1P3-1-B2 | R3015-1P3-1-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1P3-1-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.3 m³/h |  | 1 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
5302 | R3015-1P3-1P3-B2 | R3015-1P3-1P3-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3015-1P3-1P3-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.3 m³/h |  | 1.3 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2315
100476 | R3020-2P5-2P5-B2 | R3020-2P5-2P5-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-2P5-2P5-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 2.5 m³/h |  | 2.5 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100475 | R3020-2P5-1P6-B2 | R3020-2P5-1P6-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-2P5-1P6-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 2.5 m³/h |  | 1.6 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100474 | R3020-2P5-1-B2 | R3020-2P5-1-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-2P5-1-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 2.5 m³/h |  | 1 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100473 | R3020-2P5-P63-B2 | R3020-2P5-P63-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-2P5-P63-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 2.5 m³/h |  | 0.63 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100472 | R3020-1P6-2P5-B2 | R3020-1P6-2P5-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-1P6-2P5-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.6 m³/h |  | 2.5 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100471 | R3020-1P6-1P6-B2 | R3020-1P6-1P6-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-1P6-1P6-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.6 m³/h |  | 1.6 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100470 | R3020-1P6-1-B2 | R3020-1P6-1-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-1P6-1-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.6 m³/h |  | 1 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100469 | R3020-1P6-P63-B2 | R3020-1P6-P63-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-1P6-P63-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1.6 m³/h |  | 0.63 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100468 | R3020-1-2P5-B2 | R3020-1-2P5-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-1-2P5-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1 m³/h |  | 2.5 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100467 | R3020-1-1P6-B2 | R3020-1-1P6-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-1-1P6-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 1 m³/h |  | 1.6 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100466 | R3020-P63-2P5-B2 | R3020-P63-2P5-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-P63-2P5-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.63 m³/h |  | 2.5 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
100465 | R3020-P63-1P6-B2 | R3020-P63-1P6-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R30..-..-..-B2 | R3020-P63-1P6-B2 |  | R30..-..-..-B2_datasheet_de-ch.pdf¦R30..-..-..-B2_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa |  |  | 100 kPa |  | 0.63 m³/h |  | 1.6 m³/h | [9 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 6-Weg | Innengewinde |  | Regelkugelhahn, 6-Weg, Innengewinde | Wasser | 6-Weg RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR-004¦ZR2320
5221 | R405K | R405K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R405K |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5222 | R406K | R406K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R406K |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5223 | R407K | R407K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R407K |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5224 | R408K | R408K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R408K |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5225 | R409K | R409K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R409K |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5357 | R404DK | R404DK | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R404DK |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 0.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5358 | R405DK | R405DK | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R405DK |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 0.4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5359 | R406DK | R406DK | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R406DK |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5360 | R407DK | R407DK | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R407DK |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5361 | R408DK | R408DK | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R408DK |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5362 | R409DK | R409DK | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R409DK |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5226 | R409 | R409 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R409 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5227 | R410 | R410 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R410 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5228 | R411 | R411 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R411 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5229 | R412 | R412 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R412 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5230 | R413 | R413 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R413 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5231 | R414 | R414 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R414 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5363 | R412D | R412D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R412D |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5364 | R413D | R413D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R413D |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5365 | R414D | R414D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R414D |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5232 | R417 | R417 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R417 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5233 | R418 | R418 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R418 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5234 | R419 | R419 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R419 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 8.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5366 | R417D | R417D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R417D |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5367 | R418D | R418D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R418D |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4510
5368 | R419D | R419D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4xxD(K) | R419D |  | R4xxD(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4xxD(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil |  | ZR4520
5235 | R422 | R422 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R422 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5236 | R423 | R423 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R423 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5237 | R424 | R424 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R424 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5238 | R429 | R429 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R429 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5239 | R431 | R431 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R431 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5240 | R438 | R438 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R438 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5241 | R439 | R439 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R439 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5242 | R448 | R448 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R448 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5243 | R449 | R449 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4..(K) | R449 |  | R4..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 40 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5244 | R505K | R505K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R505K |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5245 | R506K | R506K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R506K |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5246 | R507K | R507K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R507K |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5247 | R508K | R508K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R508K |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 10 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5248 | R509 | R509 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R509 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5249 | R510 | R510 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R510 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5250 | R511 | R511 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R511 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5251 | R512 | R512 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R512 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5252 | R513 | R513 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R513 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5253 | R517 | R517 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R517 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5254 | R518 | R518 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R518 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5255 | R522 | R522 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R522 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5256 | R523 | R523 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R523 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5257 | R529 | R529 | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R529 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5258 | R531 | R531 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R531 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5259 | R538 | R538 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R538 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
5260 | R548 | R548 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5..(K) | R548 |  | R5..(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R5..(K)_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 200 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-2
61678 | R6015RP63-B1 | R6015RP63-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6015RP63-B1 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61679 | R6015R1-B1 | R6015R1-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6015R1-B1 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 1 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61680 | R6015R1P6-B1 | R6015R1P6-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6015R1P6-B1 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61681 | R6015R2P5-B1 | R6015R2P5-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6015R2P5-B1 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61682 | R6015R4-B1 | R6015R4-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6015R4-B1 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61683 | R6020R6P3-B1 | R6020R6P3-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6020R6P3-B1 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61684 | R6025R10-B2 | R6025R10-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6025R10-B2 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61685 | R6032R16-B3 | R6032R16-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6032R16-B3 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61686 | R6040R25-B3 | R6040R25-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6040R25-B3 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61687 | R6050R40-B3 | R6050R40-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..Rxx-B.. | R6050R40-B3 |  | R6..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 40 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61387 | R6065W63-S8 | R6065W63-S8 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R6..W..-S8 | R6065W63-S8 |  | R6..W..-S8_datasheet_de-ch.pdf¦R6..W..-S8_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 65 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 400 kPa | 63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-F05
61389 | R6080W100-S8 | R6080W100-S8 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R6..W..-S8 | R6080W100-S8 |  | R6..W..-S8_datasheet_de-ch.pdf¦R6..W..-S8_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 80 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 400 kPa | 100 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-F05
61393 | R6100W160-S8 | R6100W160-S8 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R6..W..-S8 | R6100W160-S8 |  | R6..W..-S8_datasheet_de-ch.pdf¦R6..W..-S8_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 100 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 400 kPa | 160 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-F05
61395 | R6125W250-S8 | R6125W250-S8 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R6..W..-S8 | R6125W250-S8 |  | R6..W..-S8_datasheet_de-ch.pdf¦R6..W..-S8_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 125 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 400 kPa | 250 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-F05
61396 | R6150W320-S8 | R6150W320-S8 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R6..W..-S8 | R6150W320-S8 |  | R6..W..-S8_datasheet_de-ch.pdf¦R6..W..-S8_datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 150 | 16 | 1600 kPa | 690 kPa |  | 400 kPa | 320 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 16 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil | ZR24-F05
61694 | R7015RP63-B1 | R7015RP63-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7015RP63-B1 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 0.63 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61695 | R7015R1P6-B1 | R7015R1P6-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7015R1P6-B1 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 1.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61696 | R7015R4-B1 | R7015R4-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7015R4-B1 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61697 | R7020R6P3-B1 | R7020R6P3-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7020R6P3-B1 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 20 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 6.3 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61698 | R7025R10-B2 | R7025R10-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7025R10-B2 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 25 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61699 | R7032R16-B3 | R7032R16-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7032R16-B3 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 32 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61700 | R7040R16-B3 | R7040R16-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7040R16-B3 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 40 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 16 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
61701 | R7050R25-B3 | R7050R25-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..Rxx-B.. | R7050R25-B3 |  | R7..Rxx-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..Rxx-B.._datasheet Folder.zip | Regelkugelhahn | 50 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Regelkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | RKH | Regelventil | Ventil
100890 | R215P-010 | R215P-010 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R2..P-.. | R215P-010 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 0.1 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2315
253596 | R215P-020 | R215P-020 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R2..P-.. | R215P-020 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 0.2 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil
100891 | R215P-040 | R215P-040 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R2..P-.. | R215P-040 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 0.4 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2315
100892 | R220P-040 | R220P-040 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R2..P-.. | R220P-040 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 0.4 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2320
100893 | R220P-060 | R220P-060 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R2..P-.. | R220P-060 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 0.6 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2320
100894 | R225P-070 | R225P-070 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R225P-070 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 0.7 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2325
100895 | R225P-110 | R225P-110 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R225P-110 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 1.1 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2325
100896 | R232P-120 | R232P-120 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R232P-120 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 1.2 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2332
100897 | R232P-160 | R232P-160 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R232P-160 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 1.6 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2332
100898 | R240P-180 | R240P-180 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R240P-180 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 1.8 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2340
100899 | R240P-220 | R240P-220 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R240P-220 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 2.2 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2340
100900 | R250P-270 | R250P-270 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R250P-270 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 2.7 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2350
100901 | R250P-550 | R250P-550 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 80°C | [10 empty] | R2..P-.. | R250P-550 |  | R2..P-.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..P-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiger Regelkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 700 kPa | 30 kPa | 350 kPa | [7 empty] | 5.5 l/s | [5 empty] | Leckage Klasse IV bei 350 kPa (EN 60534-4) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiger Regelkugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PICCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZR2350
281043 | C215QP-B | C215QP-B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..QP-.. | C215QP-B |  | C2..QP-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..QP-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Zonenventil | 15 | 25 | 1600 kPa | 700 kPa | 16 kPa | 350 kPa | [9 empty] | 210 l/h | 20 l/h | 25 l/h | 35 l/h | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde | 0 | Druckunabhängiges Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PIQCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZCQ-E¦ZCQ-FL
281044 | C215QP-D | C215QP-D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..QP-.. | C215QP-D |  | C2..QP-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..QP-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Zonenventil | 15 | 25 | 1600 kPa | 700 kPa | 16 kPa | 350 kPa | [9 empty] | 420 l/h | 45 l/h | 60 l/h | 80 l/h | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiges Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PIQCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZCQ-E¦ZCQ-FL
281047 | C215QPT-B | C215QPT-B | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..QPT-.. | C215QPT-B |  | C2..QPT-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..QPT-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Zonenventil | 15 | 25 | 1600 kPa | 700 kPa | 16 kPa | 350 kPa | [9 empty] | 210 l/h | 20 l/h | 25 l/h | 35 l/h | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde | 1 | Druckunabhängiges Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PIQCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZCQ-E¦ZCQ-FL
281048 | C215QPT-D | C215QPT-D | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..QPT-.. | C215QPT-D |  | C2..QPT-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..QPT-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Zonenventil | 15 | 25 | 1600 kPa | 700 kPa | 16 kPa | 350 kPa | [9 empty] | 420 l/h | 45 l/h | 60 l/h | 80 l/h | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde | 1 | Druckunabhängiges Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PIQCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZCQ-E¦ZCQ-FL
281046 | C220QPT-F | C220QPT-F | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..QPT-.. | C220QPT-F |  | C2..QPT-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..QPT-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Zonenventil | 20 | 25 | 1600 kPa | 700 kPa | 16 kPa | 350 kPa | [9 empty] | 980 l/h | 100 l/h | 145 l/h | 210 l/h | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde | 1 | Druckunabhängiges Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PIQCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZCQ-E¦ZCQ-FL
281045 | C220QP-F | C220QP-F | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..QP-.. | C220QP-F |  | C2..QP-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..QP-.._datasheet Folder.zip | Druckunabhängiges Zonenventil | 20 | 25 | 1600 kPa | 700 kPa | 16 kPa | 350 kPa | [9 empty] | 980 l/h | 100 l/h | 145 l/h | 210 l/h | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Druckunabhängiges Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | PIQCV | Druckunabhängig | Ventil |  | ZCQ-E¦ZCQ-FL
61618 | R2015-S1 | R2015-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..-S.. | R2015-S1 |  | R2..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..-S.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 15 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil |  | ZR2315
61622 | R2020-S2 | R2020-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..-S.. | R2020-S2 |  | R2..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..-S.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61627 | R2025-S2 | R2025-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..-S.. | R2025-S2 |  | R2..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..-S.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 26 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61629 | R2032-S3 | R2032-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..-S.. | R2032-S3 |  | R2..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..-S.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61639 | R2040-S3 | R2040-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..-S.. | R2040-S3 |  | R2..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..-S.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 31 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
69686 | R2050-S4 | R2050-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R2..-S.. | R2050-S4 |  | R2..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R2..-S.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 49 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
5392 | R410DK | R410DK | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4..D(K) | R410DK |  | R4..D(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..D(K)_datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 10 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 800 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil |  | ZR4510
5385 | R415 | R415 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4.. | R415 |  | R4.._datasheet_de-ch.pdf¦R4.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 8.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil | ZR24-2
5393 | R415D | R415D | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4..D(K) | R415D |  | R4..D(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..D(K)_datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 15 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 800 kPa | 12 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil |  | ZR4510
5386 | R420 | R420 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4.. | R420 |  | R4.._datasheet_de-ch.pdf¦R4.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 21 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil | ZR24-2
5394 | R420D | R420D | SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 130°C | [10 empty] | R4..D(K) | R420D |  | R4..D(K)_datasheet_de-ch.pdf¦R4..D(K)_datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 20 | 16 | 2700 kPa | 1400 kPa |  | 800 kPa | 25 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil |  | ZR4510
5387 | R425 | R425 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4.. | R425 |  | R4.._datasheet_de-ch.pdf¦R4.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 26 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil | ZR24-2
5389 | R432 | R432 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4.. | R432 |  | R4.._datasheet_de-ch.pdf¦R4.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil | ZR24-2
5390 | R440 | R440 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4.. | R440 |  | R4.._datasheet_de-ch.pdf¦R4.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil | ZR24-2
5391 | R450 | R450 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R4.. | R450 |  | R4.._datasheet_de-ch.pdf¦R4.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 49 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Aussengewinde |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil | ZR24-2
61688 | R6015R-B1 | R6015R-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..R-B.. | R6015R-B1 |  | R6..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..R-B.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 15 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61689 | R6020R-B1 | R6020R-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..R-B.. | R6020R-B1 |  | R6..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..R-B.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 20 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61690 | R6025R-B2 | R6025R-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..R-B.. | R6025R-B2 |  | R6..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..R-B.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 25 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 26 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61691 | R6032R-B3 | R6032R-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..R-B.. | R6032R-B3 |  | R6..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..R-B.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 32 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61692 | R6040R-B3 | R6040R-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..R-B.. | R6040R-B3 |  | R6..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..R-B.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 40 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 31 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61693 | R6050R-B3 | R6050R-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R6..R-B.. | R6050R-B3 |  | R6..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R6..R-B.._datasheet Folder.zip | Auf-Zu-Kugelhahn | 50 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 49 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Auf-Zu-Kugelhahn, 2-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Absperrventil | Ventil
61661 | R3015-S1 | R3015-S1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..-S.. | R3015-S1 |  | R3..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-S.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 15 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350¦ZR2315
61662 | R3020-S2 | R3020-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..-S.. | R3020-S2 |  | R3..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-S.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2325¦ZR2350¦ZR2320
61663 | R3025-S2 | R3025-S2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..-S.. | R3025-S2 |  | R3..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-S.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 26 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2350¦ZR2325
61664 | R3032-S3 | R3032-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..-S.. | R3032-S3 |  | R3..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-S.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61667 | R3040-S3 | R3040-S3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..-S.. | R3040-S3 |  | R3..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-S.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 31 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61669 | R3050-S4 | R3050-S4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | R3..-S.. | R3050-S4 |  | R3..-S.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-S.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 1000 kPa | 49 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61670 | R3015-BL1 | R3015-BL1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3015-BL1 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 5.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350¦ZR2315
61671 | R3020-BL2 | R3020-BL2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3020-BL2 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 11 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2325¦ZR2350¦ZR2320
61672 | R3025-BL2 | R3025-BL2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3025-BL2 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 10 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2350¦ZR2325
69705 | R3032-BL2 | R3032-BL2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3032-BL2 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 9 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61675 | R3032-BL3 | R3032-BL3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3032-BL3 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 15 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61676 | R3040-BL3 | R3040-BL3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3040-BL3 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 14 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61822 | R3040-BL4 | R3040-BL4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3040-BL4 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 47 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61677 | R3050-BL3 | R3050-BL3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3050-BL3 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 24 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
61823 | R3050-BL4 | R3050-BL4 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R3..-BL.. | R3050-BL4 |  | R3..-BL.._datasheet_de-ch.pdf¦R3..-BL.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 500 kPa |  | 350 kPa | 75 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil |  | ZR2320¦ZR2325¦ZR2350
5324 | R515 | R515 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5.. | R515 |  | R5.._datasheet_de-ch.pdf¦R5.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 15 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 8.6 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil | ZR24-2
5325 | R520 | R520 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5.. | R520 |  | R5.._datasheet_de-ch.pdf¦R5.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 20 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 21 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil | ZR24-2
5326 | R525 | R525 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5.. | R525 |  | R5.._datasheet_de-ch.pdf¦R5.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 25 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 26 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil | ZR24-2
5328 | R532 | R532 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5.. | R532 |  | R5.._datasheet_de-ch.pdf¦R5.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 32 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil | ZR24-2
5329 | R540 | R540 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5.. | R540 |  | R5.._datasheet_de-ch.pdf¦R5.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 40 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil | ZR24-2
5330 | R550 | R550 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R5.. | R550 |  | R5.._datasheet_de-ch.pdf¦R5.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 50 | 16 | 1600 kPa | 1400 kPa |  | 400 kPa | 49 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Aussengewinde |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Aussengewinde | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil | ZR24-2
61702 | R7015R-B1 | R7015R-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..R-B.. | R7015R-B1 |  | R7..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..R-B.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 15 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 15 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil
61703 | R7020R-B1 | R7020R-B1 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..R-B.. | R7020R-B1 |  | R7..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..R-B.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 20 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil
61704 | R7025R-B2 | R7025R-B2 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..R-B.. | R7025R-B2 |  | R7..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..R-B.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 25 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 26 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil
61705 | R7032R-B3 | R7032R-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..R-B.. | R7032R-B3 |  | R7..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..R-B.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 32 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 32 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil
61706 | R7040R-B3 | R7040R-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..R-B.. | R7040R-B3 |  | R7..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..R-B.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 40 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 31 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil
61707 | R7050R-B3 | R7050R-B3 | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 100°C | [10 empty] | R7..R-B.. | R7050R-B3 |  | R7..R-B.._datasheet_de-ch.pdf¦R7..R-B.._datasheet Folder.zip | Umschaltkugelhahn | 50 | 6 | 600 kPa | 600 kPa |  | 100 kPa | 49 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, luftblasendicht (EN 12266-1) | Bypass B - AB: | 3-Weg | Flansch |  | Umschaltkugelhahn, 3-Weg, Flansch, PN 6 | Wasser | KH | Umschaltventil | Ventil
61577 | D6700N | D6700N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6700N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 700 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.0 kPa |  |  | 42800 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S700
61576 | D6600N | D6600N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6600N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 600 | 16 | 1600 kPa |  |  | 0.7 kPa |  |  | 37300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S600
61575 | D6500N | D6500N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6500N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 500 | 16 | 1600 kPa |  |  | 0.7 kPa |  |  | 24100 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S500
61574 | D6450N | D6450N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6450N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 450 | 16 | 1600 kPa |  |  | 0.9 kPa |  |  | 18800 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S450
61573 | D6400N | D6400N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6400N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 400 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.0 kPa |  |  | 14200 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S400
5315 | D6350N | D6350N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6350N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 350 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 0.8 kPa |  |  | 10900 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S350
5314 | D6300N | D6300N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6300N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 300 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.2 kPa |  |  | 7300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S350
5313 | D6250N | D6250N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6250N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 250 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.4 kPa |  |  | 4400 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S250
5312 | D6200N | D6200N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6200N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 200 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.5 kPa |  |  | 2900 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S200
5311 | D6150N | D6150N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6150N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 150 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.5 kPa |  |  | 1600 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S150¦ZD6N-H150
5310 | D6125N | D6125N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6125N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 125 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.0 kPa |  |  | 820 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S150¦ZD6N-H150
5309 | D6100N | D6100N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D6100N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 100 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.1 kPa |  |  | 580 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5308 | D680N | D680N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D680N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 80 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.4 kPa |  |  | 300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5307 | D665N | D665N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D665N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 65 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.4 kPa |  |  | 180 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5306 | D650N | D650N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D650N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 50 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 3.1 kPa |  |  | 90 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5305 | D640N | D640N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D640N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 40 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 3.4 kPa |  |  | 70 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5304 | D632N | D632N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D632N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 32 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.5 kPa |  |  | 55 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5303 | D625N | D625N | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..N | D625N |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 25 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.6 kPa |  |  | 45 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
287980 | D6200W | D6200W | PPK¦Internet_EU¦SelectPro¦VDI3805 | 120°C | [10 empty] | D6..W | D6200W |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 200 | 6 / 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.5 kPa |  |  | 2900 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S200
287982 | D6250W | D6250W | PPK¦Internet_EU¦SelectPro¦VDI3805 | 120°C | [10 empty] | D6..W | D6250W |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 250 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.4 kPa |  |  | 4400 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S250
287984 | D6300W | D6300W | PPK¦Internet_EU¦SelectPro¦VDI3805 | 120°C | [10 empty] | D6..W | D6300W |  | D6..N_datasheet_de-ch.pdf¦D6..N_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 300 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.2 kPa |  |  | 7300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Laschenaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S350
101543 | D640NL | D640NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D640NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 40 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 3.4 kPa |  |  | 70 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
101542 | D632NL | D632NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D632NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 32 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.5 kPa |  |  | 55 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
101541 | D625NL | D625NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D625NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 25 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.6 kPa |  |  | 45 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
61582 | D6700NL | D6700NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6700NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 700 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.0 kPa |  |  | 42800 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S700
61581 | D6600NL | D6600NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6600NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 600 | 16 | 1600 kPa |  |  | 0.7 kPa |  |  | 37300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S600
61580 | D6500NL | D6500NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6500NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 500 | 16 | 1600 kPa |  |  | 0.7 kPa |  |  | 24100 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S500
61579 | D6450NL | D6450NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6450NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 450 | 16 | 1600 kPa |  |  | 0.9 kPa |  |  | 18800 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S450
61578 | D6400NL | D6400NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6400NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 400 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.0 kPa |  |  | 14200 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S400
5270 | D6350NL | D6350NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6350NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 350 | 16 | 1600 kPa |  |  | 0.8 kPa |  |  | 10900 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S350
5269 | D6300NL | D6300NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6300NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 300 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.2 kPa |  |  | 7300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S350
5268 | D6250NL | D6250NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6250NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 250 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.4 kPa |  |  | 4400 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S250
5267 | D6200NL | D6200NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6200NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 200 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.5 kPa |  |  | 2900 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S200
5266 | D6150NL | D6150NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6150NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 150 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 1.5 kPa |  |  | 1600 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S150¦ZD6N-H150
5265 | D6125NL | D6125NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6125NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 125 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.0 kPa |  |  | 820 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S150¦ZD6N-H150
5264 | D6100NL | D6100NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D6100NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 100 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.1 kPa |  |  | 580 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5263 | D680NL | D680NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D680NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 80 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.4 kPa |  |  | 300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5262 | D665NL | D665NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D665NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 65 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 2.4 kPa |  |  | 180 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
5261 | D650NL | D650NL | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 120°C | [10 empty] | D6..NL | D650NL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 50 | 10 / 16 | 1600 kPa |  |  | 3.1 kPa |  |  | 90 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil | ZR24-F05 | ZD6N-S100¦ZD6N-H100
287981 | D6200WL | D6200WL | PPK¦Internet_EU¦SelectPro¦VDI3805 | 120°C | [10 empty] | D6..WL | D6200WL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 200 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.5 kPa |  |  | 2900 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S200
287983 | D6250WL | D6250WL | PPK¦Internet_EU¦SelectPro¦VDI3805 | 120°C | [10 empty] | D6..WL | D6250WL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 250 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.4 kPa |  |  | 4400 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S250
287985 | D6300WL | D6300WL | PPK¦Internet_EU¦SelectPro¦VDI3805 | 120°C | [10 empty] | D6..WL | D6300WL |  | D6..NL_datasheet_de-ch.pdf¦D6..NL_datasheet Folder.zip | Drosselklappe | 300 | 16 | 1600 kPa |  |  | 1.2 kPa |  |  | 7300 m³/h | [10 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Flansch |  | Drosselklappe {spec value=with} Gewindeaugen | Wasser | BFV | Absperrventil | Ventil |  | ZD6N-S350
281473 | C215Q-J | C215Q-J | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..Q-.. | C215Q-J |  | C2..Q-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..Q-.._datasheet Folder.zip | Zonenventil | 15 | 16 | 1600 kPa | 350 kPa |  | 280 kPa | 4.8 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde | 0 | Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | QCV | Regelventil | Ventil |  | ZCQ-E
282431 | C220Q-K | C220Q-K | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C2..Q-.. | C220Q-K |  | C2..Q-.._datasheet_de-ch.pdf¦C2..Q-.._datasheet Folder.zip | Zonenventil | 20 | 16 | 1600 kPa | 350 kPa |  | 280 kPa | 8 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 2-Weg | Innengewinde | 0 | Zonenventil, 2-Weg, Innengewinde | Wasser | QCV | Regelventil | Ventil |  | ZCQ-E
282466 | C315Q-H | C315Q-H | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C3..Q-.. | C315Q-H |  | C3..Q-.._datasheet_de-ch.pdf¦C3..Q-.._datasheet Folder.zip | Umschalt-Zonenventil | 15 | 16 | 1600 kPa | 350 kPa |  | 280 kPa | 2.5 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde |  | Umschalt-Zonenventil, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | QCV | Regelventil | Ventil |  | ZCQ-E
282468 | C320Q-J | C320Q-J | PPK¦SelectPro¦VDI3805¦Internet_EU | 90°C | [10 empty] | C3..Q-.. | C320Q-J |  | C3..Q-.._datasheet_de-ch.pdf¦C3..Q-.._datasheet Folder.zip | Umschalt-Zonenventil | 20 | 16 | 1600 kPa | 350 kPa |  | 280 kPa | 4 m³/h | [12 empty] | Leckrate A, dicht (EN 12266-1) |  | 3-Weg | Innengewinde | 0 | Umschalt-Zonenventil, 3-Weg, Innengewinde | Wasser | QCV | Regelventil | Ventil |  | ZCQ-E